# TERMO DE REFERÊNCIA

OBRA:		CONSTRUÇÃO DE GALPÃO EM PRÉ-FABRICADOS DE CONCRETO – PRONTO SOCORRO AVANÇADO

LOCAL: RUA ALEXANDRE FLEMING, Nº 151 - CENTRO

DA CONCEPÇÃO:

- A obra consiste na CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO EM PRÉ-FABRICADO DE CONCRETO com as seguintes dimensões:

PAVIMENTO TÉRREO..........................19,99 x 50,25 = 1.004,50m²

PAVIMENTO SUPERIOR......................19,99 x 50,25 = 1.004,50m²

ÁREA TOTAL 	: 2.009,00m²

- Os serviços deverão seguir as orientações indicadas no projeto fornecido por esta municipalidade, juntamente com a planilha, o cronograma físico-financeiro e o presente memorial descritivo.

CONSIDERAÇÕES INICIAIS:

Este memorial tem por objetivo descrever e especificar de forma clara, cada item da planilha orçamentária, auxiliando assim, a compreensão do projeto como um todo.

Todos os serviços para execução da obra estão indicados na planilha, contendo também, as quantidades, para cada item.

Todo material empregado na obra deverá ser de qualidade indiscutível e satisfazer todas as especificações dispostas no projeto arquitetônico e seus anexos. Todos os serviços deverão ser executados em completa obediência aos princípios de boa técnica, devendo ainda, satisfazer rigorosamente às Normas Técnicas Brasileiras e a legislação vigente.

Todos os materiais para construção, deverão ser apresentados à Fiscalização do Departamento de Engenharia da P.M.S.A.Posse, para aprovação antes de sua instalação.

Todas as instalações provisórias deverão ser executadas, conforme as Normas Técnicas Brasileiras, proporcionando segurança aos operários, prestadores de serviços, e eventuais visitantes, sendo que estes custos serão cobertos às expensas da empresa contratada, diluídos no custo global da obra.

Para essa obra será adotado o regime por: EXECUÇÃO INDIRETA - EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL.

DAS EXIGÊNCIAS NO PROCESSO LICITATÓRIO:

Cabe apresentar e reforçar as seguintes exigências, que serão solicitadas e cobradas das empresas participantes durante o processo licitatório:

- Apresentação do registro ou da inscrição da empresa participante da licitação, junto à entidade profissional competente – CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia);

- Apresentação de Atestado Técnico, nos moldes previstos na legislação aplicável;

- Comprovação que o licitante possui, em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta, profissional de nível superior devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra com características semelhantes ao objeto desta. A comprovação de vínculo poderá ser feita através da apresentação de contrato social, registro em carteira, ficha de empregado ou contrato de trabalho.

DAS CONDIÇÕES GERAIS:

- A CONTRATADA manterá à testa dos serviços na obra, um engenheiro preposto, idôneo, que a representará integralmente, em todos os seus atos, de modo que toda comunicação feita ao preposto, será considerada como feita à CONTRATADA. Por outro lado, toda medida tomada pelo preposto será considerada pela CONTRATADA.

- Os serviços previstos neste contrato serão executadas no Município de Santo Antônio de Posse, de acordo com o cronograma da obra e projeto básico e executivo, elaborados pelo Departamento de Obras e Engenharia P.M.S.A.Posse, sendo parte integrante dos mesmos:

- fornecimento de mão-de-obra, materiais e ferramentas necessárias aos serviços;

- transporte de materiais, equipamentos, ferramentas e mão-de-obra até o local dos serviços;

- transporte de todos os resíduos resultantes da execução dos serviços até bota-fora licenciado;

- sinalização e medidas de segurança necessárias aos serviços.

- Os serviços deverão obedecer, rigorosamente, as especificações técnicas, descrições, unidades e quantidades constantes da planilha orçamentária e demais requisitos previstos neste memorial, independentemente de transcrição, e ainda às normas de segurança e qualidade da ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas.

- Qualquer alteração nos serviços, bem como quaisquer outras que se façam necessárias no decorrer da obra e ainda, qualquer modificação futura, só poderão ser feitas, mediante prévia aprovação desta PREFEITURA.

- Os agentes fiscalizadores da PREFEITURA poderão impugnar a execução dos serviços que infringirem as condições estabelecidas no presente Memorial ou daquelas que atentarem contra a segurança operacional do tráfego rodoviário, obrigando a CONTRATADA a acatar e cumprir as exigências que lhe forem feitas. Nesse presente caso, os agentes fiscalizadores deverão justificar plenamente toda e qualquer medida dessa natureza para que a CONTRATADA possa tomar as providências que se fizerem necessárias para a regularização dos serviços.

- A ação ou omissão, total ou parcial, dos agentes fiscalizadores da PREFEITURA, não isenta e nem exclui a integral e única responsabilidade da CONTRATADA pelos danos e/ou prejuízos que venham a ser causados à PREFEITURA ou a terceiros, em decorrência da execução ou não dos serviços objeto desta Licitação.

- Qualquer alteração no prazo previsto para a execução dos serviços, deverá ser previamente comunicada e aprovada pela PREFEITURA, observando a legislação em vigor.

- A ocorrência, ainda que eventual, de fatos que possam ensejar riscos ao tráfego rodoviário, bem como a terceiros, determinará a revisão conjunta dos serviços, observando a identificação das causas e riscos e as medidas necessárias para eliminá-las. No presente caso, a PREFEITURA deverá justificar perante a CONTRATADA, a necessidade de revisão dos serviços.

- A responsabilidade civil, administrativa e penal por danos à saúde, à segurança pública e ao meio ambiente, resultante de qualquer tipo de ação ou acidente ocorrido na realização dos serviços, bem como da sua manutenção ou pela omissão na realização de quaisquer atividades de escopo da empresa executora dos serviços será atribuível exclusivamente à CONTRATADA, que ficará obrigada ao pagamento de todos os prejuízos havidos pela PREFEITURA, bem como de quaisquer indenizações, multas, obrigações de fazer ou não fazer, que venham a ser pleiteadas ou impostas em virtude de qualquer evento danoso que venha a ocorrer.

- Em caso de acidente com tráfego rodoviário durante a execução dos serviços deverá a CONTRATADA, por seu responsável técnico, comunicá-lo de imediato à PREFEITURA e às autoridades competentes, conforme o caso, obrigando-se ainda, a cumprir as recomendações que lhe forem transmitidas pelos técnicos da PREFEITURA com relação às providências de caráter imediato, com o objetivo de minimizar as conseqüências do acidente.

- A CONTRATADA será responsável, por qualquer erro ou serviços executados em desacordo com o exigido no memorial, correndo por sua conta a recuperação e recomposição dos mesmos, e o conseqüente pagamento dos danos e prejuízos, que por si ou seus prepostos, vier a causar à PREFEITURA e a terceiros, e pelo pagamento de indenizações, honorários de advogados, custas judiciais e outras despesas a que a PREFEITURA ficar sujeita em conseqüência de ações movidas por ela ou terceiros prejudicados, até sentença final e sua execução.

- A CONTRATADA será a única responsável por quaisquer acidentes de que possam ser vítimas seus empregados, no desempenho das tarefas relativas ao presente memorial, na área ocupada pelos serviços e respectivas instalações ou em suas imediações, responsabilizando-se ainda, pelo cumprimento de todos os encargos sociais, trabalhistas e previdenciários a eles referentes.

- A CONTRATADA será obrigada a observar e a respeitar, por seu pessoal ou terceiros a seu serviço, todas as exigências de leis e regulamentos federais, estaduais e municipais, relacionados com construções e equipamentos, as normas administrativas e técnicas de segurança vigentes na PREFEITURA.

- A CONTRATADA, executando determinada obra ou serviço em desacordo com tais leis, normas e regulamentos, assumirá todos os custos advindos desta inobservância.

- A CONTRATADA será obrigada a afastar das áreas ocupadas pelas obras e serviços, qualquer empregado seu ou preposto, cuja permanência no local dos trabalhos seja considerada inconveniente ou desaconselhável, a critério da fiscalização da PREFEITURA.

- O local de trabalho deverá ser mantido sempre limpo e desimpedido de matérias ou entulhos.

- Correrá por conta da CONTRATADA, a mão-de-obra (especializada e de primeira qualidade), ferramentas, equipamentos, materiais de primeira qualidade, devendo ser previamente submetidos à apreciação da fiscalização para aprovação e tudo o mais que necessário for para a completa e satisfatória execução dos serviços objetivados, inclusive placa indicativa.

- A CONTRATADA deverá manter equipes independentes para a realização dos serviços, para atendimento ao determinado no cronograma da obra.

- A CONTRATADA deverá disponibilizar equipes e equipamentos necessários, sempre que for solicitada para execução dos serviços.

- A CONTRATADA manterá nos locais de trabalho, DIÁRIO DE OBRA, no qual deverá constar a identificação da empresa e contrato, para os apontamentos que se fizerem necessários, devendo o mesmo ser datado e assinado pelo representante da empresa, podendo ser o o encarregado da obra, e pelo responsável pela fiscalização por parte desta municipalidade.

- Ficarão por conta da CONTRATADA, as providências para obtenção de água e energia elétrica para a obra, correndo por sua conta as despesas decorrentes destes serviços e de seu consumo. Os dias de impossibilidade de trabalho devido à falta de energia elétrica ou água não servirão de motivo para prorrogação do prazo de execução.

- Nestas especificações, deve ficar perfeitamente claro, que em todos os casos de caracterização de materiais ou equipamentos por determinada marca, denominação ou fabricação, fica subentendido a alternativa “ou a rigorosamente equivalente”, a juízo da PREFEITURA.

- Os horários de execução dos serviços serão estabelecidos em função das condições de tráfego observadas nos locais, devendo-se, portanto, considerar na composição dos custos, períodos diurnos e noturnos, de segunda-feira a domingo.

- A sinalização e proteção deverão ser executadas, de acordo com as posturas municipais e a exigência de órgãos públicos locais ou concessionárias de serviços.

- No caso de interdição parcial ou total do leito carroçável, deverá ser comunicada a Prefeitura para estabelecer os procedimentos necessários.

- Na execução dos trabalhos, deverão ser observadas as prescrições contidas neste Memorial, as especificações a seguir relacionadas e as demais Normas Técnicas aplicáveis.

DAS QUANTIDADES ESTIMADAS DOS SERVIÇOS:

- As quantidades dos serviços encontram-se indicadas na planilha orçamentária (anexa).

- O pagamento será efetuado conforme medição aprovada pela Fiscalização, estando nele incluídos todos os equipamentos e pessoal necessário, bem como os encargos e outras despesas necessárias para sua execução.

- Após a conclusão de cada serviço, deverá ser efetuada a medição correspondente, com levantamento e registro dos serviços efetivamente executados.

- Após o término de todos os serviços contratados, a Prefeitura Municipal, através do Departamento de Obras e Engenharia PMSAPosse, fornecerá à CONTRATADA, os Termos de Recebimento Provisório e de Recebimento Definitivo na forma prevista na Lei 8.666/1993.

DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONSTANTES NO ORÇAMENTO:

PROJETO ESTRUTURAL

Deverá ser elaborado cálculo e projeto estrutural para a execução da fundação e estrutura pré-moldada completa, com apresentação do ART do responsável técnico.

A terraplanagem, ligação de energia elétrica e água para a execução da obra, assim como as despesas de consumo das mesmas, serão de responsabilidade da contratante.

SERVIÇOS INICIAIS

A terraplanagem, ligação de energia elétrica e água para a execução da obra, assim como as despesas de consumo das mesmas, serão de responsabilidade da contratante.

Serão executados marcos (piquetes) com suas cotas de níveis para demarcação dos eixos.

A locação da obra será através de quadros de madeira (gabaritos), no perímetro da construção. Estes gabaritos serão nivelados e devidamente fixados e travados para resistir as tensões dos fios de demarcação, para não afetar a posição correta da obra.

FUNDAÇÃO

do Galpão:

Para cada pilar da estrutura do galpão, serão feitas duas ou três estacas. As estacas serão em concreto armado com capacidade de carga para 20/ 30 e 35 toneladas.

Sobre as estacas de cada pilar, será executado 1 (um) bloco cálice em concreto armado.

- Estacas: A estaca será escavada com perfuração mecânica tipo “Hélice continua” com monitoramento. Os furos serão preenchidos com concreto usinado Fck = 25MPa e terá ferragem com comprimento de 4,00m, e 4Ø10,00mm. A ferragem terá um cobrimento de 5cm, e será engastada junto à armação do bloco cálice. A profundidade e o diâmetro serão conforme sondagem do terreno, as especificações técnicas serão conforme projeto estrutural a ser elaborado pela contratada.

- Bloco Cálice: Os blocos cálices receberão os pilares pré-fabricados, e fazem a transição das cargas da estrutura para as estacas. Os blocos cálices serão executados “in loco”, apoiados sobre contra piso em concreto “magro”, sobre o solo. Os blocos serão em concreto armado, com Fck = 30MPa e taxa de aço de 87,00kg/m³.

SUPERESTRUTURA

do Galpão:

O Galpão terá pé direito livre de 8,32m, com distância lateral entre eixos de pilar de 10,00m. A cobertura será em 01 (uma) água e terá viga calha platibanda na lateral do galpão conforme projeto.

- Pilar: Os pilares serão em peças pré-fabricadas de concreto armado, com seções de 035 x 0,50m, os pilares serão em concreto armado, com Fck = 40Mpa e taxa de aço de 183,00kg/m³. Para apoiar as vigas, os mesmos terão consoles (mísulas), também especificado no projeto estrutural a ser elaborado pela contratada.

- Vigas de Cobertura: A estrutura da cobertura será com vigas pré-fabricadas de concreto protendido com seção tipo “I” de 0,35 x 0,80m, com Fck = 40Mpa e taxa de aço de passiva de 74,00kg/m³ e ativa de 45,00kg/m³. As vigas serão apoiadas sobre os consoles dos pilares (mísulas), estes receberão “neoprene” para regularizar a superfície e distribuir proporcionalmente a carga sobre o console que estará em contato com a viga.

- Suportes para Terças: Em peças pré-fabricadas de concreto armado, com seções especificadas no projeto estrutural a ser elaborado pela contratada. Estes terão função de apoiar e fixar as terças fazendo a transição das cargas para as vigas de cobertura.

- Terças: Em peças pré-fabricadas de concreto protendido com seção tipo “T” de 0,25m de altura, com Fck = 40Mpa e taxa de aço de passiva de 128,00kg/m³ e ativa de 54,00kg/m³. As terças para a fixação das telhas serão apoiadas sobre os suportes que consequentemente estarão apoiados sobre as vigas de cobertura, conforme especificado em projeto.

- Viga Calha Platibanda: Em peças pré-fabricadas de concreto protendido tipo “J”, com Fck = 40Mpa e taxa de aço de passiva de 118,00kg/m³ e ativa de 11,00kg/m³, será instalada nas laterais do galpão, conforme projeto. As vigas calhas platibandas apresentam a finalidade de captar as águas pluviais da cobertura e, conduzi-las até as tubulações embutidas nos pilares. As vigas calhas platibandas serão polidas e seladas nas juntas com selante “NITO SEAL PU 30” na cor cinza (2 faces).

COMPLEMENTO DA ESTRUTURA

Polimento e Selamento: As peças pré-fabricadas da estrutura serão polidas e acabadas.

Condutores de PVC: Os pilares que receberão as vigas calhas pré-fabricadas, terão tubulações de PVC embutidas, para o escoamento de água pluvial da cobertura, com diâmetro de Ø100mm.

PAVIMENTO SUPERIOR

A estrutura do pavimento superior será em peças pré-fabricadas de concreto com pé direito livre conforme projeto. As lajes piso serão apoiadas sobre as vigas de concreto.

- Pilar: Os pilares serão em peças pré-fabricadas de concreto armado, com seções de 030 x 0,40m, os pilares serão em concreto armado, com Fck = 40Mpa e taxa de aço de 140,00kg/m³. Para apoiar as vigas, os mesmos terão consoles (mísulas), também especificado no projeto estrutural a ser elaborado pela contratada.

- Vigas retangulares: Em peças pré-fabricadas de concreto armado com seção retangular de 0,25 x 0,50 e 0,30 x 0,60m, com Fck = 40Mpa e taxa de aço de 100,00kg/m³. As vigas serão apoiadas sobre os consoles das colunas (mísulas), estes receberão “neoprene” para regularizar a superfície e distribuir proporcionalmente a carga sobre o console que estará em contato com a viga.

- Vigas “I”: Em peças pré-fabricadas de concreto protendido com seção tipo “I” de 0,40 x 0,80m, com Fck = 40Mpa e taxa de aço de passiva de 87,00kg/m³ e ativa de 39,00kg/m³. As vigas serão apoiadas sobre os consoles dos pilares (mísulas), estes receberão “neoprene” para regularizar a superfície e distribuir proporcionalmente a carga sobre o console que estará em contato com a viga.

- Lajes Piso: Em peças pré-fabricadas de concreto protendido tipo “Alveolar”, com especificações e dimensões conforme projeto estrutural a ser elaborado pela contratada. A laje piso será para carga acidental de 300kgf/m².

- Contra-capa: A lajes piso receberão contra-capa com 7cm de espessura concreto armado e tela de aço Q138, com acabamento rústico.

- Escada: A escada de acesso ao pavimento superior será em concreto pré-fabricado com largura de 2,20m, com Fck = 40Mpa e taxa de aço de 70,00kg/m³, degraus com espelho de 18cm e piso de 27cm.

COBERTURA

do Galpão:

A telha a ser utilizada será de aço galvanizado trapézio 100, com espessura de 0,5mm tipo “sanduíche”, com ESP de 50mm de espessura, sem pintura e inclinação mínima de 3%.

Fixação das telhas:

Sobre as terças e vigas calhas que receberão as telhas, será aplicada manta para evitar o atrito entre os materiais, que possam vir a danificar a telha. No sentido do comprimento as telhas receberão fita adesiva dupla face (na sobreposição), para inibir a penetração da água para a parte interna do galpão.

A fixação das telhas nas terças e vigas calhas serão feitas através de ganchos e parafusos auto-brocantes.

Todos os acessórios de fixação e travamento serão galvanizados.

Rufo: Será aplicado rufo em chapa de aço galvanizado sem pintura, onde se fizer necessário, para inibir a penetração da água para a parte interna do galpão.

FECHAMENTO

do Galpão:

Será em placas horizontais pré-fabricadas de concreto protendido, no perímetro do galpão, conforme projeto.

- Placa de Fechamento: Em peças pré-fabricadas de concreto protendido tipo lisa, com 12cm de espessura, e camada interna de isolamento em EPS (isopor) de 5cm de espessura. Com Fck = 40Mpa e taxa de aço de passiva de 12,00kg/m³ e ativa de 15,00kg/m³. As placas de fechamento serão polidas e seladas nas juntas com selante “NITO SEAL PU 30” na cor cinza (2 faces).

PINTURA

Impermeabilização: As placas de fechamento e as vigas calhas platibandas serão impermeabilizadas externamente com silicone impermeabilizante incolor da marca “OTTO BAUMGART” ou similar, aplicados em 2 (duas) demãos. Este impermeabilizante não altera as características de tonalidade do concreto.

As vigas calhas e vigas calhas platibandas serão impermeabilizadas internamente com “Trafix Polimérico”.

Santo Antônio de Posse, 19 de agosto de 2019.

NORBERTO DE OLIVÉRIO JUNIOR			ENGº JOSÉ SIDNEI VIEIRA

Prefeito Municipal					Autor do projeto e orçamento

Santo Antonio de Posse – SP				CREA 0605058496