# MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA:		COMPLEMENTO DA CONCLUSÃO DO PRONTO SOCORRO AVANÇADO “PREF. DR. DURVAL BERGO”.

LOCAL:	Rua Alexandre Fleming, nº 151, esquina com a Rua Senador Paula Ramos, nº 432, Centro. Município de Santo Antônio de Posse – SP.

DA CONCEPÇÃO:

A obra consiste no Complemento da Conclusão da Fase 1 do Pronto Socorro Avançado “Pref. Dr. Durval Bergo”, seguindo as orientações indicadas no projeto arquitetônico fornecido pela municipalidade, os projetos complementares, os memoriais descritivos dos projetos arquitetônicos e complementares, a planilha orçamentária, o cronograma físico financeiro e o presente memorial descritivo.

A obra deverá ser executada no tempo determinado no referido cronograma, sendo necessária a disponibilização de várias frentes de trabalho, para a realização das diversas tarefas envolvidas, concomitantemente.

Considerando a especialização dos serviços, deverá ser disponibilizada uma equipe de profissionais especialistas em cada tipo de serviço discriminado, garantindo a boa execução da obra, seguindo todas as normas técnicas vigentes exigidas.

Todos os serviços necessários para a execução da obra estão indicados na planilha orçamentária anexa, contendo também, todas as quantidades calculadas, bem como os custos estimados para cada item.

A empresa contratada será responsável, também, pelo fornecimento de materiais, máquinas, veículos, equipamentos, mão de obra e tudo o mais que se fizer necessário para a execução dos serviços, em conformidade com os requisitos neste memorial descritivo e no orçamento.

Todos os materiais de acabamento deverão respeitar as especificações indicadas nos projetos, nos memoriais complementares, na planilha orçamentária e neste memorial descritivo, devendo ser apresentadas as amostras dos materiais, à Fiscalização da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano P.M.S.A. Posse, para aprovação prévia, antes de sua aplicação na obra.

Os valores estimados para a execução dos serviços e suas quantidades estão descritos na planilha orçamentária, onde estão contemplados: taxa de BDI (Benefícios e Despesas Indiretas); implantação e manutenção do canteiro, inclusive administração local; mobilização necessária de pessoal e equipamentos; administração local e central da construtora; equipamentos gerais não incluídos no custo direto; despesas com refeições e alojamentos; despesas financeiras; fatores de risco e imprevistos; além do lucro esperado pelo contratado.

A Prefeitura disponibilizará um prédio anexo para a instalação do canteiro de obras, o qual deverá ser conhecido, quando da vistoria técnica obrigatória. Na necessidade de instalações adicionais, estas deverão ser realizadas pela empresa contratada, sendo que os custos para estas instalações complementares, correrão por conta da contratada, diluídos nos custos dos itens planilhados. Não será aceita nenhuma cobrança extra, por conta das instalações adicionais ao prédio anexo. É importante lembrar que, ao final da obra, o prédio anexo deverá ser entregue à municipalidade, nas mesmas condições, quando da disponibilização à empresa, no início das obras.

O prazo de garantia da obra com relação a solidez e segurança dos serviços executados, assim como a responsabilidade pelos materiais e do solo, será de 05 (cinco) anos a contar da data da entrega definitiva da obra, nos termos do disposto no art. 618 do Código Civil de 2002.

DAS EXIGÊNCIAS NO PROCESSO LICITATÓRIO:

Cabe apresentar e reforçar as seguintes exigências, que serão solicitadas e cobradas das empresas participantes durante o processo licitatório:

- Apresentação do registro ou da inscrição da empresa participante da licitação, junto à entidade profissional competente – CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia);

- Apresentação de Atestado ou Certidão de Capacidade Operacional, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, necessariamente em nome do licitante, devidamente registrado no CREA;

- Comprovação que o licitante possui, em seu quadro permanente, na data prevista para a entrega da proposta, profissional de nível superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obras ou serviços de características semelhantes ao objeto desta. A comprovação de vínculo profissional poderá ser feita através da apresentação de contrato social, registro em carteira profissional, ficha de empregado ou contrato de trabalho.

DAS CONDIÇÕES GERAIS:

- A CONTRATADA manterá à testa dos serviços na obra, um engenheiro preposto, idôneo, que deverá permanecer na obra em tempo integral e representará a empresa, em todos os seus atos, de modo que toda comunicação feita ao preposto, será considerada como feita à CONTRATADA. Por outro lado, toda medida tomada pelo preposto será considerada pela CONTRATADA.

- Os serviços previstos neste contrato serão executados em imóvel da Prefeitura Municipal, de acordo com os projetos, memoriais e cronograma da obra, elaborado pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano P.M.S.A.Posse, sendo parte integrante dos mesmos:

- fornecimento de mão de obra, materiais e ferramentas necessárias aos serviços;

- transporte de materiais, equipamentos, ferramentas e mão de obra até o local dos serviços;

- transporte de todos os resíduos resultantes da execução dos serviços até bota-fora licenciado;

- providências para a segurança da obra contra furtos e vandalismo dos materiais e equipamentos mantidos na obra, bem como dos serviços já executados, até a emissão do Termo de Recebimento Provisório da obra;

- sinalização e medidas de segurança necessárias aos serviços.

- Os serviços deverão obedecer, rigorosamente, as especificações técnicas, descrição, unidades e quantidades constantes da planilha de orçamento e demais requisitos previstos neste memorial, independentemente de transcrição, e ainda as normas de segurança e qualidade da ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas.

- Qualquer alteração nos serviços, bem como quaisquer outras que se façam necessárias no decorrer da obra e ainda, qualquer modificação futura, só poderão ser feitas, mediante prévia aprovação desta PREFEITURA.

- Os agentes fiscalizadores da PREFEITURA poderão impugnar a execução dos serviços, que infringirem as condições estabelecidas no presente Memorial, obrigando a CONTRATADA a acatar e cumprir as exigências que lhe forem feitas. No presente caso, os agentes fiscalizadores deverão justificar plenamente toda e qualquer medida dessa natureza para que a CONTRATADA possa tomar as providências que se fizerem necessárias para a regularização dos serviços.

- A ação ou omissão, total ou parcial, dos agentes fiscalizadores da PREFEITURA, não isenta e nem exclui a integral e única responsabilidade da CONTRATADA pelos danos e/ou prejuízos que venham a ser causados à PREFEITURA ou a terceiros, em decorrência da execução ou não dos serviços objeto desta Licitação.

- Qualquer alteração no prazo previsto para a execução dos serviços, deverá ser previamente comunicada e aprovada pela PREFEITURA, observando a legislação em vigor.

- A responsabilidade civil, administrativa e penal por danos à saúde, à segurança pública e ao meio ambiente, resultante de qualquer tipo de ação ou acidente ocorrido em virtude dos serviços objeto deste Memorial, bem como da sua manutenção ou, por outro lado, pela omissão na realização de quaisquer atividades de escopo da empresa executora dos serviços será atribuível exclusivamente à CONTRATADA, que ficará obrigada ao pagamento de todos os prejuízos havidos pela PREFEITURA, bem como de quaisquer indenizações, multas, obrigações de fazer ou não fazer, que venham a ser pleiteadas ou impostas em virtude de eventual acidente que venha a ocorrer.

- A CONTRATADA será responsável, por qualquer erro ou serviços executados em desacordo com o exigido no Memorial, correndo por sua conta a recuperação e recomposição dos mesmos, e o consequente pagamento dos danos e prejuízos, que por si ou seus prepostos, vier a causar à PREFEITURA e a terceiros, e pelo pagamento de indenizações, honorários de advogados, custas judiciais e outras despesas a que a PREFEITURA ficar sujeita em consequência de ações movidas por ela ou terceiros prejudicados, até sentença final e sua execução.

- A CONTRATADA será a única responsável por quaisquer acidentes de que possam ser vítimas seus empregados, no desempenho das tarefas relativas ao presente Memorial, na área ocupada pelos serviços e respectivas instalações ou em suas imediações, responsabilizando-se ainda, pelo cumprimento de todos os encargos sociais, trabalhistas e previdenciários a eles referentes.

- A CONTRATADA será obrigada a observar e a respeitar, por seu pessoal ou terceiros a seu serviço, todas as exigências de leis e regulamentos Federais, Estaduais e Municipais, relacionados com construções e equipamentos, as normas administrativas e técnicas de segurança vigentes na PREFEITURA.

- A CONTRATADA, executando determinada obra ou serviço em desacordo com tais leis, normas e regulamentos, assumirá todos os custos advindos desta inobservância.

- A CONTRATADA será obrigada a afastar das áreas ocupadas pelas obras e serviços, qualquer empregado seu ou preposto, cuja permanência no local dos trabalhos seja considerada inconveniente ou desaconselhável, a critério da fiscalização da PREFEITURA.

- O local de trabalho deverá ser mantido sempre limpo e desimpedido de matérias ou entulhos.

- Correrá por conta da CONTRATADA, a mão de obra (especializada sempre que necessário, será de primeira qualidade), ferramentas, equipamentos, materiais de primeira qualidade, devendo ser previamente submetidos à apreciação da fiscalização para aprovação e tudo o mais que necessário for para a completa e satisfatória execução dos serviços objetivados, inclusive placa indicativa.

- A CONTRATADA deverá manter equipes independentes e especializadas para a realização dos serviços, para atendimento ao determinado no cronograma da obra.

- A CONTRATADA deverá disponibilizar equipes e equipamentos necessários, sempre que for solicitada para execução dos serviços.

- A CONTRATADA manterá nos locais de trabalho, DIÁRIO DE OBRA e LIVRO DE ORDEM, no qual deverá constar a identificação da empresa e contrato, para os apontamentos que se fizerem necessários, devendo o mesmo ser datado e assinado pelo representante da empresa, podendo ser o Encarregado da Obra, e pelo responsável pela fiscalização por parte desta municipalidade.

- Ficarão por conta da CONTRATADA, as providências para obtenção de água e energia elétrica para a obra, correndo por sua conta as despesas decorrentes destes serviços e de seu consumo. Os dias de impossibilidade de trabalho devido à falta de energia elétrica ou água não servirão de motivo para prorrogação do prazo de execução.

- Nestas especificações, deve ficar perfeitamente claro, que em todos os casos de caracterização de materiais ou equipamentos por determinada marca, denominação ou fabricação, fica subentendido a alternativa “ou a rigorosamente equivalente”, a juízo da PREFEITURA.

- Os horários de execução dos serviços serão estabelecidos em função do atendimento ao cronograma da obra, devendo-se, portanto, considerar na composição dos custos, períodos diurnos e noturnos, de segunda-feira a domingo.

- Antes do início de qualquer serviço, as áreas deverão ser isoladas e sinalizadas, observando-se as normas de segurança dos trabalhadores, veículos e pedestres.

- A sinalização e proteção deverão ser executadas, de acordo com as posturas municipais e a exigência de órgãos públicos locais ou concessionárias de serviços.

- Na execução dos trabalhos, deverão ser observadas as prescrições contidas neste Memorial, as especificações a seguir relacionadas e as demais Normas Técnicas aplicáveis.

DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS ITENS CONSTANTES NO ORÇAMENTO:

- ÁREA EXTERNA E INTERNA

  - Placa de identificação da obra – INSTALADA:

O item remunera o fornecimento de materiais, acessórios e mão de obra para instalação de placa de obra, englobando os módulos referentes às placas do Governo do Estado de São Paulo, da empresa Gerenciadora, e do cronograma, constituída por: chapa em aço galvanizado nº16, com tratamento anticorrosivo; fundo em compensado de madeira, espessura 12mm; requadro e estrutura em madeira; pontaletes de 3" x 3". Remunera também, a manutenção e conservação da placa, durante o decorrer da obra. Não remunera as placas dos fornecedores. Será medido pela área de placa instalada (M2).

  - Rampa de acessibilidade:

O item remunera o fornecimento de serviço de demarcação de área com disco de corte diamantado, desmonte (levantamento) mecanizado de pavimento em paralelepípedo, inclusive o carregamento e transporte até 1 quilômetro e descarregamento, retirada manual de guia pré-moldada. Remunera também o reassentamento de guia pré-moldada reta e/ou curva, regularização de piso com nata de cimento, fornecimento de armadura de tela soldada 10x10 aço CA-60, forma em madeira comum, concreto preparado no local, fck=20 MPa e piso em ladrilho hidráulico podotátil (25x25x2,5cm) assentado com argamassa mista. Será medido por unidade executada. (UN).

  - Demolição manual de concreto simples:

O item remunera o fornecimento da mão de obra necessária e ferramentas adequadas para a execução dos serviços de: desmonte, demolição, fragmentação de elementos em concreto simples manualmente; a seleção e a acomodação manual do entulho em lotes. Será medido pelo volume de demolição (M3).

  - Tampa em chapa de segurança tipo xadrez, aço galvanizado a fogo antiderrapante de 1/4 (22 unidades):

O item remunera o fornecimento de tampa em chapa de segurança xadrez em aço galvanizado a fogo, tipo antiderrapante na espessura de 1/4 e peso de 50 kg / m², com furos para fixação por meio de parafusos; cantoneira em aço ASTM-A 36 de 1 x 1x 1/8, com grapas de ferro, soldadas; materiais acessórios e a mão de obra necessária para a instalação da cantoneira e da tampa. Será medido pela área de tampa instalada (M2).

  - Junta de dilatação ou vedação com mastique de silicone, 1,0 x 0,5 cm ‐ inclusive guia de apoio em polietileno:

O item remunera o fornecimento de selante não acético monocomponente à base de silicone, que vulcaniza em contato com o ar na temperatura ambiente formando um elastômero flexível, possibilitando a movimentação de até 50% da medida da largura da junta. Remunera também os materiais acessórios e a mão de obra necessária para a execução dos serviços: limpeza da superfície da junta, onde será aplicado o mastique, conforme recomendações do fabricante; instalação do corpo de apoio; mascaramento das laterais com fita adesiva, tipo crepe; aplicação do mastique, na proporção 2:1 respectivamente nas dimensões horizontal e vertical, conforme recomendações do fabricante; remoção da fita adesiva e limpeza da superfície externa. Será medido por comprimento de junta com mastique colocado (M).

  - Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo:

O item remunera o fornecimento de esmalte à base de água, acabamento fosco, ou semi-brilho, ou brilhante; uso geral para exteriores e interiores. Remunera também, materiais acessórios e a mão de obra necessária para a execução dos serviços: de limpeza da superfície, conforme recomendações do fabricante; aplicação do esmalte, em várias demãos (2 ou 3 demãos), fundo para metais e madeira à base de água; sobre superfícies de metais, alumínio, galvanizados, madeira e alvenaria, conforme especificações do fabricante. Será medido por área de superfície preparada e pintada (m²).

  - Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para pisos:

O item remunera o fornecimento de equipamento e a mão de obra necessária para a execução de corte de juntas por meio de serra de discos diamantados, na largura mínima de 3 mm, e profundidade mínima de 3 cm, em pisos de concreto ou de alta resistência. Será medido pelo comprimento total de juntas serradas (M).

  - Junta de dilatação ou vedação com mastique de silicone, 1,0 x 0,5 cm ‐ inclusive guia de apoio em polietileno:

Segue as especificações do item 1.5.

  - Rodapé em cimentado desempenado e alisado com altura 15 cm:

O item remunera o fornecimento de cimento, areia e ripa. Remunera também o fornecimento de materiais acessórios e a mão de obra necessária para a execução do rodapé de cimentado desempenado e alisado com altura de 15 m. Será medido pelo comprimento de rodapé executado (M).

  - Válvula de admissão de ar:

O item remunera o fornecimento de válvula de admissão de ar fabricada em polipropileno (PP) com proteção anti-UV, que tem por objetivo permitir a entrada de ar na tubulação de ventilação do esgoto sanitário. Remunera também os materiais acessórios e mão de obra necessária para instalação da válvula. Será medido por unidade instalada (UN).

  - Grelha metálica de 100 mm redonda:

O item remunera o fornecimento e instalação da grelha metálica de 100 mm no formato redondo, para permitir o acesso para as válvulas de admissão de ar. Remunera também materiais acessórios e a mão de obra necessária para a execução dos serviços. Será medido por unidade de grelha instalada (UN).

  - Divisória em placas de gesso acartonado, resistência ao fogo 30 minutos, espessura 100/70mm ‐ 1RU / 1RU:

O item remunera o fornecimento e instalação de paredes de fechamento e/ou divisórias drywall para vedações internas não estruturais com 100 mm de espessura e resistência ao fogo de 30 minutos, composta por: uma chapa em cada face da estrutura, tipo resistente à umidade e com espessura de 15 mm (1 RU 15 + 1 RU 15); isolamento acústico de 39 a 41 dB; estrutura em perfis leves de aço galvanizado por processo contínuo de zincagem por imersão a quente, compreendendo perfis de aço com espessura de 0,50 mm, largura nominal de 70 mm, denominados guias e montantes espaçados de eixo a eixo em 400 ou 600 mm, conforme altura entre as fixações; perfil cantoneira perfurada com espessura de 0,43 mm para acabamento e proteção das chapas nos cantos salientes, cantoneiras, tabicas metálicas e rodapés metálicos, quando houver; fita de papel microperfurada, empregada nas juntas entre chapas; fita de papel, com reforço metálico, para acabamento e proteção das chapas nos cantos salientes, quando houver; massa especial para rejuntamento de pega rápida em pó, para o preparo da superfície a ser calafetada, e massa especial para a calafetação e colagem das chapas. Remunera também a execução de recortes para portas, janelas, luminárias, pilares ou vigas, não devendo ser descontados os vãos decorrentes. Será medido por área de fechamento e/ou divisória instalada (m²).

  - Massa corrida a base de PVA:

O item remunera o fornecimento de massa corrida à base de PVA, recomendada para a correção de pequenos defeitos. Remunera também materiais acessórios e a mão de obra necessária para a execução dos serviços de: limpeza da superfície, remoção de partes soltas, irregularidades e poeira, conforme recomendações do fabricante; aplicação da massa em várias demãos (2 ou 3 demãos), em camadas finas com lixamentos intermediários, conforme especificações do fabricante, lixamento final e remoção do pó da superfície emassada. Será medido pela área de superfície emassada, deduzindo-se toda e qualquer interferência (M2).

  - Tinta látex antimofo em massa, inclusive preparo:

O item remunera o fornecimento de selador de tinta para pintura látex standard à base de emulsão acrílica modificada, aditivada com Silthane (silicone e poliuretano), solúvel em água, acabamento fosco aveludado, resistente ao mofo, sol, chuva e maresia. Remunera também materiais acessórios e mão de obra necessária para a execução dos serviços de: limpeza da superfície, lixamento, remoção do pó e aplicação do selador, conforme recomendações do fabricante; aplicação da tinta, em várias demãos (2 ou 3 demãos), conforme especificações do fabricante, sobre superfície revestida com massa. Será medido pela área de superfície preparada e pintada (M2).

  - Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões:

O item remunera o fornecimento de materiais e mão de obra, e instalação de tubos de PVC rígido branco, PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões. Nos tubos deverão estar gravados marca do fabricante, norma de fabricação e o diâmetro do tubo. Remunera também a solução limpadora e pasta lubrificante para juntas elásticas, materiais acessórios e eventuais perdas de corte, abertura e fechamento de rasgos para tubulações embutidas, ou escavação e reaterro apiloado de valas com profundidade média de 60 cm para tubulações enterradas ou fixação por grampos ou presilhas para tubulações aparentes. Será medido por comprimento de tubulação executada (M).

  - Concreto preparado no local, fck = 20 Mpa:

O item remunera o fornecimento de betoneira, pedra britada números 1, cimento, areia e a mão de obra necessária para o preparo do concreto, com resistência mínima à compressão de 20 MPa. Será medido pelo volume de concreto executado (M3).

  - Película de controle solar refletiva, cor a ser definida, para aplicação em vidros:

O item remunera o fornecimento e aplicação de película de controle solar autoadesiva em poliéster, com adesivo acrílico resistente a abrasão, tipo refletiva na cor a ser definida, luz visível transmitida 35 %, bloqueio UV de 99 %, redução do ofuscamento 60 %, redução do calor solar 56 %, transparência máxima de 35 %. Remunera também perdas do material. Será medido por área de superfície de vidro com película de controle solar aplicada (M2).

  - Divisória em placas de gesso acartonado, resistência ao fogo 30 minutos, espessura 100/70mm ‐ 1RU / 1RU:

Segue as especificações do item 1.12.

  - Massa corrida a base de PVA:

Segue as especificações do item 1.13.

  - Tinta látex antimofo em massa, inclusive preparo:

Segue as especificações do item 1.14.

  - Chapa galvanizada nº 24 ‐ corte 0,33 m:

O item remunera o fornecimento e instalação de calhas ou rufos em chapa galvanizada nº 24, com largura de 33 cm; inclusive materiais acessórios para emendas, junção em outras peças, vedação e fixação. Será medido por comprimento instalado (m).

  - Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo:

Segue as especificações do item 1.14.

  - Grelha metálica de 100 mm:

O item remunera o fornecimento e instalação da grelha metálica de 100 mm. Remunera também materiais acessórios e a mão de obra necessária para a execução dos serviços. Será medido por unidade de grelha instalada (UN).

  - Grelha metálica de 150 mm:

O item remunera o fornecimento e instalação da grelha metálica de 150 mm. Remunera também materiais acessórios e a mão de obra necessária para a execução dos serviços. Será medido por unidade de grelha instalada (UN).

- PORTAS E CAIXILHOS

  - Caixilho em alumínio anodizado fixo:

O item remunera o fornecimento e instalação do caixilho fixo, em perfis de alumínio anodizado natural linha 30, argamassa mista com areia grossa 1:2:8; inclusive o contramarco e os respectivos elementos de fixação, bem como as ferragens necessárias e específicas para o tipo de caixilho. Remunera também acessórios e mão de obra necessária para a instalação completa do caixilho. Será medido por área de caixilho instalado (M2).

  - Caixilho em alumínio de correr, sob medida:

O item remunera o fornecimento do caixilho de correr completo, sob medida, em perfis de alumínio anodizado natural L 25; cimento; areia; acessórios e a mão de obra necessária para a instalação completa do caixilho. Será medido por área de caixilho instalado (M2).

  - Vidro temperado incolor de 8 mm:

O item remunera o fornecimento de vidro temperado incolor de 8 mm, inclusive acessórios e a mão de obra necessária para a instalação do vidro. Será medido pela área de vidro instalado (M2).

  - Porta de ferro de abrir tipo veneziana, linha comercial (Casa de bomba):

O item remunera o fornecimento de porta de ferro de abrir, linha comercial, constituída por uma ou duas folhas, tipo veneziana, confeccionadas em perfis de chapa dobrada de ferro; batentes em perfil de chapa dobrada em ferro; conjunto completo de ferragens, dobradiças, fechaduras, maçanetas, puxadores e trincos. Remunera também fornecimento cimento, areia, materiais acessórios e a mão de obra necessária para a instalação. Não remunera arremates de acabamento. Será medido pela área da porta instalada (M2).

  - Divisória em placas de gesso acartonado, espessura 100/70mm ‐ 1ST / 1ST (escada):

O item remunera o fornecimento e instalação de paredes de fechamento e/ou divisórias drywall para vedações internas não estruturais com 100 mm de espessura e resistência ao fogo de 30 minutos, composta por: uma chapa em cada face da estrutura, tipo standard e com espessura de 15 mm (1 ST 15 + 1 ST 15); isolamento acústico de 39 a 41 dB; estrutura em perfis leves de aço galvanizado por processo contínuo de zincagem por imersão a quente, compreendendo perfis de aço com espessura de 0,50 mm, largura nominal de 70 mm, denominados guias e montantes espaçados de eixo a eixo em 400 ou 600 mm, conforme altura entre as fixações; perfil cantoneira perfurada com espessura de 0,43 mm para acabamento e proteção das chapas nos cantos salientes, cantoneiras, tabicas metálicas e rodapés metálicos, quando houver; fita de papel microperfurada, empregada nas juntas entre chapas; fita de papel, com reforço metálico, para acabamento e proteção das chapas nos cantos salientes, quando houver; massa especial para rejuntamento de pega rápida em pó, para o preparo da superfície a ser calafetada, massa especial para a calafetação e colagem das chapas. Remunera também a execução de recortes para portas, janelas, luminárias, pilares ou vigas, não devendo ser descontados os vãos decorrentes. Será medido por área de fechamento e/ou divisória instalada (m²).

  - Massa corrida a base de PVA (escada):

Segue as especificações do item 1.13.

  - Tinta látex antimofo em massa, inclusive preparo (escada):

Segue as especificações do item 1.14.

  - Esmalte à base de água em massa, inclusive preparo:

O item remunera o fornecimento de esmalte à base em água, acabamento fosco, ou semi brilho, acetinado ou brilhante; para uso exterior e interior; materiais acessórios e a mão de obra necessária para a execução dos serviços: de limpeza da superfície, lixamento, remoção do pó e aplicação do esmalte em várias demãos (2 ou 3 demãos), conforme recomendações do fabricante. Será medido pela área de superfície preparada e pintada (m²).

  - Porta de correr em alumínio tipo lambri branco, sob medida (escada):

O item remunera o fornecimento da porta de correr e batentes, tipo lambri, em alumínio anodizado branco, com trilho na parte superior, sob medida. Remunera também, cantoneira, trilho, rodízio, materiais acessórios e a mão de obra necessária para a instalação completa da porta. Será medido pela área da porta instalada (m²).

  - Cantoneira em alumínio perfil ´Y´ (Banheiro Ginecológico / Feminino / Família / Masculino / PCD):

O item remunera o fornecimento de cantoneira de alumínio para massa, perfil Y com espessura de 1,5 mm. Remunera também materiais acessórios e a mão de obra necessária para a colocação da cantoneira como arremate. Será medido por comprimento de cantoneira colocada (m).

  - Porta veneziana de abrir em alumínio, linha comercial:

O item remunera o fornecimento da porta tipo veneziana de abrir e batentes, linha comercial, em alumínio anodizado; inclusive ferragem, cimento, areia, acessórios e a mão de obra necessária para a instalação completa do caixilho. Será medido pela área da porta instalada (m²).

- PORTAS E CAIXILHOS

  - Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 x 19 x 39 cm ‐ classe C:

O item remunera o fornecimento de materiais e mão de obra necessária para a execução de alvenaria de vedação ou estrutural, para uso revestido/aparente, confeccionada em bloco vazado de concreto de 14 x 19 x 39 cm e resistência mínima a compressão de 3 MPa, classe C; assentada com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia. Será medido por área de superfície executada (m²).

  - Alvenaria de embasamento em tijolo maciço comum:

O item remunera o fornecimento de materiais e mão de obra necessária para execução de alvenaria de embasamento, confeccionada em tijolo de barro maciço comum de 5,7 x 9 x 19cm; assentada com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia. Será medido por volume executado (m³).

  - Armadura em barra de aço CA‐50 (A ou B) fyk = 500 MPa:

O item remunera o fornecimento de aço CA-50 (A ou B) com fyk igual 500 MPa, dobramento, transporte e colocação de armaduras de qualquer bitola e qualquer comprimento; estão incluídos no item os serviços e materiais secundários como arame, espaçadores, perdas decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de traspasse para emendas. Será medido pelo peso nominal das bitolas (kg).

  - Forma em madeira comum para fundação:

O item remunera o fornecimento dos materiais e a mão de obra para execução e instalação da forma, incluindo escoras, gravatas, desmoldante e desforma. Será medido pelo desenvolvimento das áreas em contato com o concreto (m²).

  - Concreto não estrutural executado no local, mínimo 150 kg cimento / m³:

O item remunera o fornecimento de betoneira, pedra britada números 1 e 2, cimento, areia e a mão de obra necessária para o preparo do concreto não estrutural, com teor mínimo de 150 kg de cimento por m³ de concreto. Será medido pelo volume acabado (m³).

  - Chapisco:

O item remunera o fornecimento de cimento, areia e a mão de obra necessária para a execução do chapisco. Será medido pela área revestida com chapisco (m²).

  - Emboço comum:

O item remunera o fornecimento de cal hidratada, areia, cimento e a mão de obra necessária para a execução do emboço comum sarrafeado. Será medido pela área revestida com emboço (m²).

  - Tinta látex antimofo em massa, inclusive preparo:

Segue as especificações do item 1.14.

  - Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM‐A36, sem pintura (8kg/m²):

O item remunera o fornecimento do projeto de fabricação, da estrutura metálica em aço ASTMA36/A36M-14, incluindo chapas de ligação, soldas, parafusos galvanizados, chumbadores, perdas e acessórios não constantes no peso nominal de projeto; beneficiamento e pré-montagem de partes da estrutura em fábrica; transporte e descarregamento; traslado interno à obra; montagem e
instalação completa; preparo da superfície das peças por meio de jato de abrasivo. Será medido por peso de aço (kg).

  - Pintura com esmalte alquídico em estrutura metálica:

O item remunera o fornecimento de equipamentos, materiais, acessórios e a mão de obra necessária para execução dos serviços de preparo da superfície e pintura em estrutura metálica, indicada para estruturas internas ou externas, com ou sem jateamento, em ambientes rurais, urbanos ou marítimos abrigados, conforme descrição abaixo e recomendações dos fabricantes: a) Duas demãos de fundo alquídico modificado com resina fenólica, monocomponente, pigmentado com zarcão e destinado a proteção e preparo da superfície, espessura final de 80 micrômetros (40 cada demão); b) Duas demãos de tinta esmalte alquídico modificado com resina fenólica, monocomponente, acabamento brilhante, em várias cores, com espessura total de 50 micrômetros (25 cada demão). Será medido, por peso de aço pintado (kg).

  - Telhamento em chapa de aço pré‐pintada com epóxi e poliéster, perfil trapezoidal:

O item remunera o fornecimento e instalação das telhas em chapa de aço zincado, acabamento com primer epóxi e tinta poliéster em ambas as faces, em várias cores, perfil trapezoidal com 0,80 mm de espessura, altura de 100 mm, em qualquer comprimento. Remunera também materiais acessórios para a fixação das telhas, em estrutura, de apoio, metálica ou de madeira, costura, fechamento e vedação entre as telhas e a mão de obra necessária para o transporte interno à obra, içamento e a montagem completa das telhas. Será medido pela área de telhamento (m²).

  - Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 ‐ corte 0,50 m:

O item remunera o fornecimento e instalação de calhas ou rufos em chapa galvanizada nº 24, com largura de 50 cm; inclusive materiais acessórios para emendas, junção em outras peças, vedação e fixação. Será medido por comprimento instalado (m).

  - Tubo PVC rígido, DN= 100 mm, inclusive conexões (complemento calhas):

O item remunera o fornecimento e instalação de tubos de PVC rígido, diâmetro nominal de 100 mm, com ponta e bolsa e anel de borracha, para rede de esgoto sanitário, inclusive conexões e materiais acessórios. Será medido por comprimento de tubulação executada (m).

  - Gradil de ferro perfilado, tipo parque:

O item remunera o fornecimento de montantes verticais em perfil tubular chapa nº 12 seção 120 x 60 mm, preenchido com argamassa graute, espaçados cada 3 m, no máximo; grade constituída por barras verticais seção quadrada 3/4", barras horizontais em ferro chato 3/8" x 1 1/2", os dois lados das barras verticais, formando um sanduíche; montantes protegidos por chapeletas e chumbados com concreto, comprimento mínimo 50 cm, e/ou fixados com sapata e parafusos. Remunera também materiais acessórios e mão de obra necessária para a instalação completa e fixação do gradil. Não remunera pintura de acabamento, fundação e muretas. Será medido pela área de projeção, do conjunto instalado, no plano vertical (m²).

  - Portão de ferro perfilado, tipo parque:

O item remunera o fornecimento de montantes verticais, em perfil tubular chapa nº 12 seção 120x60mm, preenchido com argamassa graute, e grade constituída por barras verticais seção quadrada 3/4", barras horizontais em ferro chato 3/8" x 1 1/2", os dois lados das barras verticais, formando um sanduíche, barras inclinadas para travamento em ferro chato 3/8" x 1 1/2"; trava ferrolho redondo 3/4 tipo ferradura com porta-cadeado; ferrolho chato 3/4" para travamento inferior; eixo pivotante formado por abraçadeiras de ferro 1/8" soldadas nos montantes, ferro chato 1/4" para apoio do pino 3/4" e cupilha; batente de ferro 3/8" x 1"; montantes protegidos por chapeletas e chumbados com concreto, comprimento mínimo 50 cm, e/ou fixados com sapata e parafusos. Remunera também materiais acessórios e mão de obra necessária para a instalação completa e fixação do gradil. Será medido pela área de portão instalado (m²).

  - Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo:

Segue as especificações do item 1.6.

  - Concreto preparado no local, fck = 20 Mpa:

O item remunera o fornecimento de betoneira, pedra britada números 1, cimento, areia e a mão de obra necessária para o preparo do concreto, com resistência mínima à compressão de 20 MPa. Será medido pelo volume de concreto (m³).

  - Placa cerâmica esmaltada PEI‐4 para área interna com saída para o exterior, grupo de absorção BIIb, tráfego médio, assentado com argamassa colante industrializada:

O item remunera o fornecimento de placa cerâmica esmaltada de primeira qualidade (classe A ou classe extra), tipo acetinado para tráfego médio, indicada para pisos internos ou áreas internas com saída para o exterior, com as seguintes características:

a) Absorção de água: 3% < Abs < 6%, grupo BIIb classificação esmaltado (média absorção, resistência mecânica média);

b) Resistência à abrasão superficial: tráfego médio;

c) Resistência ao manchamento: classe de limpabilidade 5 (máxima facilidade de remoção de mancha);

d) Resistência química: classe GL;

e) Resistência ao risco (escala Mohs): > 5;

f) Resistente a gretagem;

g) Resistente ao choque térmico;

h) Coeficiente de atrito: < 0,4 (não deslizante);

Remunera também o fornecimento de argamassa colante industrializada tipo AC-II, a mão de obra necessária para a execução dos serviços de limpeza e preparo da superfície de assentamento, preparo e aplicação da argamassa colante industrializada, e o assentamento das peças conforme exigências das normas e recomendações dos fabricantes. Será medido pela área de piso revestida com placa cerâmica acetinado (m²).

  - Canaleta com grelha em alumínio, largura de 80 mm:

O item remunera o fornecimento e instalação de canaleta com grelha em alumínio na cor fosca, perfil U, largura 80 mm e altura variável até 80 mm. Remunera também materiais acessórios, conexões, equipamentos e mão de obra necessária para a instalação completa da canaleta. Será medido por comprimento de canaleta com grelha instalada (m).

- FORROS MARQUISES

  - Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 ‐ corte 1,00 m:

O item remunera o fornecimento e instalação de calhas ou rufos em chapa galvanizada nº 24, com largura de 100 cm; inclusive materiais acessórios para emendas, junção em outras peças, vedação e fixação. Será medido por comprimento instalado (m).

  - Divisória em placas de gesso acartonado, resistência ao fogo 30 minutos, espessura 100/70mm ‐ 1RU / 1RU (utilizar para o forro):

O item remunera o fornecimento e instalação de placas de gesso acartonado para execução de forro não estruturais com 100 mm de espessura e resistência ao fogo de 30 minutos, composta por: uma chapa em cada face da estrutura, tipo resistente à umidade e com espessura de 15 mm (1 RU 15 + 1 RU 15); isolamento acústico de 39 a 41 dB; estrutura em perfis leves de aço galvanizado por processo contínuo de zincagem por imersão a quente, compreendendo perfis de aço com espessura de 0,50 mm, largura nominal de 70 mm, denominados guias e montantes espaçados de eixo a eixo em 400 ou 600 mm, conforme altura entre as fixações; perfil cantoneira perfurada com espessura de 0,43 mm para acabamento e proteção das chapas nos cantos salientes, cantoneiras, tabicas metálicas e rodapés metálicos, quando houver; fita de papel microperfurada, empregada nas juntas entre chapas; fita de papel, com reforço metálico, para acabamento e proteção das chapas nos cantos salientes, quando houver; massa especial para rejuntamento de pega rápida em pó, para o preparo da superfície a ser calafetada, e massa especial para a calafetação e colagem das chapas. Remunera também a execução de recortes luminárias, pilares ou vigas, não devendo ser descontados os vãos decorrentes. Será medido por área de fechamento e/ou divisória instalada (m²).

  - Massa corrida à base de resina acrílica:

O item remunera o fornecimento de massa corrida de base acrílica, com ótima resistência às intempéries. Remunera também materiais acessórios e a mão de obra necessária para a execução dos serviços de: limpeza da superfície, remoção de partes soltas, manchas gordurosas, cal, ou fungos, conforme
recomendações do fabricante; aplicação da massa em várias demãos (2 ou 3 demãos), em camadas finas com lixamentos intermediários, conforme especificações do fabricante, lixamento final e remoção do pó da superfície emassada. Será medido pela área de superfície emassada (m²).

  - Epóxi em massa, inclusive preparo:

O item remunera o fornecimento de selador de tinta para pintura epóxi; tinta à base de epóxi; materiais acessórios e a mão de obra necessária para a execução dos serviços de: limpeza, lixamento, remoção do pó; aplicação da tinta, conforme especificações do fabricante, sobre superfície revestida com massa. Será medido pela área de superfície preparada e pintada (m²).

  - Tubo PVC rígido,DN= 100 mm, inclusive conexões (complemento calhas):

O item remunera o fornecimento e instalação de tubos de PVC rígido, diâmetro nominal de 100 mm, com ponta e bolsa e anel de borracha, para execução de condutores, inclusive conexões e materiais acessórios. Será medido por comprimento de tubulação executada (m).

  - Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo:

Segue as especificações do item 1.6.

  - Luminária de embutir - tipo plafon com lâmpada LED 12W:

O item remunera o fornecimento da luminária LED de embutir tipo Plafon, com potência de 12W. Deverão ser executadas todas as instalações necessárias, seguindo as orientações apresentadas nos projetos complementares do Pronto Socorro Avançado, além das especificações contidas nos respectivos memoriais, além das indicações de itens e quantidades especificadas na planilha orçamentária. Será medido por unidade de luminária instalada (un).

  - Luminária de embutir - tipo plafon com lâmpada LED 32W - 40X40cm:

O item remunera o fornecimento da luminária LED de embutir tipo Plafon, com potência de 32W, tamanho de 40 x 40 cm. Deverão ser executadas todas as instalações necessárias, seguindo as orientações apresentadas nos projetos complementares do Pronto Socorro Avançado, além das especificações contidas nos respectivos memoriais, além das indicações de itens e quantidades especificadas na planilha orçamentária. Será medido por unidade de luminária instalada (un).

- REFORMA DA PAREDE EXTERNA DA ANTIGA POLÍCIA MILITAR

  - Demolição manual de revestimento em massa de parede ou teto:

O item remunera o fornecimento da mão de obra necessária e ferramentas adequadas para a execução dos serviços de: demolição, fragmentação de revestimentos em massa em parede, ou teto, manualmente; a seleção e a acomodação manual do entulho em lotes. Será medido por área real de revestimento em massa de parede ou teto demolido (m²).

  - Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro (telha excedente na divisa):

O item remunera o fornecimento da mão de obra necessária para a retirada completa das telhas em qualquer material, ou perfil, exceto barro, inclusive elementos de fixação, a seleção e a guarda das peças reaproveitáveis. Será medido pela área de cobertura removida (m²).

  - Impermeabilização em argamassa polimérica para umidade (h=1,5m Parede):

O item remunera o fornecimento de impermeabilização com argamassa polimérica, compreendendo a argamassa polimérica, bi-componente, à base de dispersão acrílica e cimentos aditivados, com as características técnicas, - Bi-componente: componente A (resina) à base de polímeros acrílicos, componente B (pó cinza) à base de cimentos especiais, dotados de aditivos impermeabilizantes, plastificantes e agregados minerais preparados na proporção recomendada pelo fabricante, atóxico, inodoro, que não altera a potabilidade da água, o material deverá atender às exigências mínimas da NBR 11905 e às características técnicas acima descritas. Remunera também os materiais acessórios e a mão de obra necessária para a execução dos serviços, inclusive limpeza da superfície. Será medido por área de impermeabilização executada (m²).

  - Chapisco com adesivo de alto desempenho:

O item remunera o fornecimento de adesivo de alto desempenho que evita a retração da argamassa e proporciona impermeabilidade, cimento, areia e a mão de obra necessária para a execução do chapisco. Será medido pela área revestida com chapisco (m²).

  - Emboço desempenado com espuma de poliéster:

O item remunera o fornecimento de cal hidratada, areia, cimento e a mão de obra necessária para a execução do emboço desempenado com espuma de poliéster. Será medido pela área revestida com emboço (m²).

  - Tinta látex antimofo em massa, inclusive preparo:

Segue as especificações do item 1.14.

- MURO DIVISA TELEFÔNICA

  - Emboço comum:

O item remunera o fornecimento de cal hidratada, areia, cimento e a mão de obra necessária para a execução do emboço comum sarrafeado. Será medido pela área revestida com emboço (m²).

  - Tinta látex antimofo em massa, inclusive preparo:

Segue as especificações do item 1.14.

- PINTURA FORRO, PAREDES, PILARES E VIGAS

  - Massa corrida à base de PVA (FORROS):

O item remunera o fornecimento de massa corrida à base de PVA, recomendada para a correção de pequenos defeitos. Remunera também materiais acessórios e a mão de obra necessária para a execução dos serviços de: limpeza da superfície, remoção de partes soltas, irregularidades e poeira, conforme recomendações do fabricante; aplicação da massa em várias demãos (2 ou 3 demãos), em camadas finas com lixamentos intermediários, conforme especificações do fabricante, lixamento final e remoção do pó da superfície emassada. Será medido pela área de superfície emassada (m²).

  - Tinta látex antimofo em massa, inclusive preparo (FORRO E PAREDES):

Segue as especificações do item 1.14.

  - Esmalte à base de água em massa, inclusive preparo (PAREDES):

Segue as especificações do item 2.8.

  - Verniz acrílico:

O item remunera o fornecimento de verniz acrílico à base de solvente, acabamento brilhante, semifosco ou fosco, verniz acrílico à base água, conforme norma NBR 11702, solvente orgânico. Remunera também materiais acessórios e mão de obra necessária para a execução dos serviços: preparo da superfície, conforme recomendações do fabricante; aplicação do verniz acrílico à base água, como primer, em uma demão, com ou sem diluição conforme o fabricante; aplicação do verniz acrílico à base de solvente, em duas demãos, sobre superfícies de concreto aparente, tijolo aparente, pedras porosas, ou argamassas, com ou sem diluição, de acordo com o tipo de superfície, a técnica utilizada para a aplicação (rolo, pistola, ou trincha) e as especificações do fabricante. Será medido pela área de superfície envernizada (m²).

- EXPURGO

  - Expurgo hospitalar com bancada 50 x 50 cm em aço inoxidável com tampa, com frontal tangente a parede, bordas de contenção de líquido, pés e contraventamento em tubo:

O item remunera a instalação e fornecimento de expurgo hospitalar com bancada de 50 x 50 cm em aço inoxidável com tampa, com frontal tangente a parede, bordas para contenção de líquidos, pés e contraventamento em tubo. Deverá conter suporte, pois não poderá ser fixado na parede. Será medido por expurgo instalado (un).

  - Sifão de metal cromado de 1 1/2´ x 2´:

O item remunera o fornecimento do sifão em metal cromado, de 1 1/2´´x 2´´ com tubo de ligação ajustável; materiais acessórios e a mão de obra necessária para sua instalação e ligação à rede de esgoto. Será medido por unidade de sifão com tubo de ligação instalado (un).

  - Válvula de metal cromado de 1 1/2´:

O item remunera o fornecimento e instalação da válvula, em metal cromado de 1 1/2´´; inclusive materiais acessórios necessários para a instalação. Será medido por unidade instalada (un).

- ALÇAPÃO E TAMPA PARA ESCADA MARINHEIRO

  - Tampa em chapa de ferro com porta cadeado (diâmetro de 70 cm):

O item remunera o fornecimento de alçapão constituído por: tampa em chapa de aço nº 14 (MSG), galvanizado, com dobradura tipo diamante; requadro em cantoneira de aço galvanizado de 1 x 1 x 1/8; suporte externo em cantoneira de aço galvanizado de 1 x 1 x 1/4; dobradiças em perfis chatos de 1 x 1/4, com rebite de aço, diâmetro de 6 mm (1/4), gancho porta-cadeado em aço galvanizado, com diâmetro de 9 mm (3/8); cadeados em latão maciço com ganchos em aço temperado de 35 mm, materiais acessórios e a mão de obra necessária para a instalação completa da tampa. O item remunera também o fornecimento de materiais e mão de obra necessários para: aplicação em uma demão de galvanização a frio, nos pontos de solda e / ou corte dos elementos que compõem o portão, conforme recomendações do fabricante. Será medido pela área do alçapão instalado (m²).

  - Forro em painéis de gesso acartonado, acabamento liso com película em PVC ‐ removível (Alçapão - 0,6 m x 1,00m):

O item remunera o fornecimento de forro em gesso acartonado, removíveis, constituídos por: placa de gesso acartonado, revestida a quente, com uma película rígida de PVC, com modulação de eixo a eixo de 625 x 625mm / 625 x 1250 mm, espessura de 9,5 mm, acabamento liso ou linho com borda reta; coeficiente de atenuação acústica CAC de 35-36 decibéis; resistência à umidade RH de 90%; estrutura de apoio metálica, constituída por perfil principal tipo T de 24 mm, pendurais rígidos nos perfis principais, a cada 625 mm e preferencialmente com perfil T de aço, tipo clicado; inclusive os acessórios necessários à instalação. Remunera também o fornecimento da mão de obra especializada e equipamentos necessários para a instalação completa da estrutura de sustentação, tirantes, painéis, acessórios e arremates do forro, conforme recomendações do fabricante. Será medido por área desenvolvida de forro executado (m²).

- REMOÇÃO DE ENTULHO

  - Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica ‐ terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal:

O item remunera o fornecimento dos serviços de carregamento manual de terra ou alvenaria ou concreto ou argamassa ou madeira ou papel ou plástico ou metal até a caçamba, remoção e transporte da caçamba até unidade de destinação final indicada pelo Município onde ocorrer a geração e retirada do entulho, ou área licenciada para tal finalidade pela Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (CETESB), e que atenda às exigências de legislação municipal, acondicionados em caçambas distintas, sem mistura de material, abrangendo:

a) A empresa ou prestadora dos serviços de remoção do entulho, resíduos provenientes da construção civil, deverá cumprir todas as exigências e determinações previstas na legislação: Resolução nº 307, de 5 de julho de 2002 e suas alterações, pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), Decreto nº 37952, de 11 de maio de 1999, e normas;

b) Fornecimento de caçamba metálica de qualquer tamanho, na obra, remoção da mesma quando cheia, e a reposição por outra caçamba vazia, o transporte e o despejo na unidade de destinação final, independente da distância do local de despejo;

c) Fornecimento da mão de obra e recipientes adequados, necessários para o transporte manual, vertical ou horizontal, do material de entulho, até o local onde está situada a caçamba;

d) Proteção das áreas envolvidas, bem como o despejo e acomodação dos materiais na caçamba;

e) A mão de obra, os materiais acessórios e os equipamentos necessários ao carregamento, transporte e descarga deverão ser condizentes com a natureza dos serviços prestados.

f) Na retirada do entulho, a empresa executora dos serviços de coleta e transporte, deverá apresentar o Controle de Transporte de Resíduos (CTR) devidamente preenchido, contendo informações sobre o gerador, origem, quantidade e descrição dos resíduos e seu destino, unidade de disposição final, bem como o comprovante declarando a sua correta destinação;

g) Estão inclusos todos os impostos legais e despesas necessárias junto aos órgãos regulamentadores das atividades envolvidas.

Será medido por volume de entulho retirado e não misturado, aferido na caçamba (m³).

- BARRAS DE APOIO - ACESSIBILIDADE

  - Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ x 800 mm

O item remunera o fornecimento e instalação de barra de apoio tipo reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável AISI 304, liga 18,8, diâmetro nominal de 1 1/2, comprimento de 800 mm; com resistência mínima ao esforço, em qualquer sentido, de 1,5 kN; flanges nas extremidades e parafusos para fixação, em aço inoxidável; tubo e flanges com acabamento escovado ou polido fosco; acessórios e a mão de obra necessária para a instalação completa da barra, atendendo às exigências da norma NBR 9050. Será medido por unidade instalada (un).

- COMPLEMENTO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

  - LUMINÁRIA DE SOBREPOR REFORÇADO IP-67 ANTI-EXPLOSÃO  40W

O item remunera o fornecimento e instalação da luminária de sobrepor reforçado IP-67 anti-explosão 40W. Deverão ser executadas todas as instalações necessárias, seguindo as orientações apresentadas nos projetos complementares do Pronto Socorro Avançado, além das especificações contidas nos respectivos memorias, além das indicações de itens e quantidades especificados na planilha orçamentária. Será medido por unidade de luminária instalada (un).

  - Tomada 3P+T de 63 A, blindada industrial de embutir

O item remunera o fornecimento e instalação de tomada de três pólos e um terra para 63 A/220 V, tipo industrial blindada de embutir, com carcaça, prensa cabos e aliviador de tensão em poliamida autoextinguível (nylon 6.6); tampa trava, subtampa e arruela trava em policarbonato; terminais em latão maciço com banho prata; contato móvel em bronze com banho prata. Será medido por conjunto de tomada instalada (cj).

  - Tomada 2P+T de 20 A ‐ 250 V, completa

O item remunera o fornecimento e instalação de tomada de 20 A - 250V, 2P + T; com placa, haste, contatos de prata e componentes de função elétrica em liga de cobre. Norma técnica: NBR 14136. Será medido por conjunto de tomada instalada (cj).

  - Tomada 2P+T de 10 A ‐ 250 V, completa

O item remunera o fornecimento e instalação de tomada de 10 A - 250V, 2P + T, com placa, haste, contatos de prata e componentes de função elétrica em liga de cobre. Norma técnica: NBR 14136. Será medido por conjunto de tomada instalada (cj).

  - Caixa em PVC 4"x2" para 2 tomadas

O item remunera o fornecimento e instalação de caixa de 4 x 2, em PVC rígido, antichama, na cor amarela, com olhais para instalação de eletrodutos e orelhas para fixação de espelho. Será medido por unidade de caixa instalada (un).

  - Disjuntor tripolar termomagnético 800A

O item remunera o fornecimento de disjuntor automático, com proteção termomagnética, padrão bolt-on, tripolar, modelo com corrente de 800 A, conforme selo de conformidade do INMETRO. Remunera também materiais acessórios e a mão de obra necessária para a instalação do disjuntor por meio de parafusos em suporte apropriado. Será medido por unidade de disjuntor instalado (un).

  - Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm

O item remunera o fornecimento e instalação de eletroduto em PVC corrugado flexível, tipo leve, diâmetro externo de 25 mm, diâmetro interno de 19,0 mm, espessura da parede de 0,3 mm, referência 3/4´´, cor amarela, para instalações elétricas e de telefonia, somente quando embutidas em paredes de alvenaria; remunera também o fornecimento de materiais acessórios e a mão de obra necessária para a execução dos serviços: abertura e fechamento de rasgos em paredes e a instalação de arame galvanizado para servir de guia à enfiação, inclusive nas tubulações secas. Será medido pelo comprimento de eletroduto instalado (m).

  - Cabo unipolar (cobre) isol.PVC - 450/750V (flexível) - 2.5mm² - PRETO

O item remunera o fornecimento de cabo constituído por: condutores de cobre nu flexível, têmpera mole, classe 4 ou 5 de encordoamento, isolação em composto termoplástico poliolefínico não halogenado e com características de não propagação e auto extinção a fogo, com baixa emissão de fumaça, gases tóxicos e corrosivos, temperatura de 70°C em serviço contínuo. Remunera também materiais e a mão de obra necessária para a instalação do cabo. Será medido por comprimento de cabo instalado (m).

  - Cabo unipolar (cobre) isol.PVC - 450/750V (flexível) - 2.5mm² - VERDE

Segue as mesmas especificações do item 12.8.

  - Cabo unipolar (cobre) isol.PVC - 450/750V (flexível) - 4mm² - PRETO

O item remunera o fornecimento de cabo constituído por: condutores de cobre nu flexível, têmpera mole, classe 4 ou 5 de encordoamento, isolação em composto termoplástico poliolefínico não halogenado e com características de não propagação e auto extinção a fogo, com baixa emissão de fumaça, gases tóxicos e corrosivos, temperatura de 70°C em serviço contínuo. Remunera também materiais e a mão de obra necessária para a instalação do cabo. Será medido por comprimento de cabo instalado (m).

  - Cabo unipolar (cobre) isol.PVC - 450/750V (flexível) - 4mm² - VERDE

Segue as mesmas especificações do item 12.10.

  - Cabo unipolar (cobre) isol.PVC - 450/750V (flexível) - 4mm² - VERMELHO

Segue as mesmas especificações do item 12.10.

  - Cabo unipolar (cobre) isol.PVC - 450/750V (flexível) - 6mm² - PRETO

O item remunera o fornecimento de cabo constituído por: condutores de cobre nu flexível, têmpera mole, classe 4 ou 5 de encordoamento, isolação em composto termoplástico poliolefínico não halogenado e com características de não propagação e auto extinção a fogo, com baixa emissão de fumaça, gases tóxicos e corrosivos, temperatura de 70°C em serviço contínuo. Remunera também materiais e a mão de obra necessária para a instalação do cabo. Será medido por comprimento de cabo instalado (m).

  - Cabo unipolar (cobre) isol.PVC - 450/750V (flexível) - 6mm² - VERDE

Segue as mesmas especificações do item 12.13.

  - Cabo unipolar (cobre) isol.PVC - 450/750V (flexível) - 6mm² - VERMELHO

Segue as mesmas especificações do item 12.13.

  - Cabo unipolar (cobre) isol.PVC - 450/750V (flexível) - 10mm² - PRETO

O item remunera o fornecimento de cabo constituído por: condutores de cobre nu flexível, têmpera mole, classe 4 ou 5 de encordoamento, isolação em composto termoplástico poliolefínico não halogenado e com características de não propagação e auto extinção a fogo, com baixa emissão de fumaça, gases tóxicos e corrosivos, temperatura de 70°C em serviço contínuo. Remunera também materiais e a mão de obra necessária para a instalação do cabo. Será medido por comprimento de cabo instalado (m).

  - Cabo unipolar (cobre) isol.PVC - 450/750V (flexível) - 10mm² - VERDE

Segue as mesmas especificações do item 12.16.

  - Cabo unipolar (cobre) isol.PVC - 450/750V (flexível) - 10mm² - VERMELHO

Segue as mesmas especificações do item 12.16.

- COMPLEMENTO COMUNICAÇÃO

  - Módulo Tampo Cego:

O item remunera o fornecimento e instalação o módulo tampo cego, utilizado para organizar fios e cabos elétricos. Produzido em termoplástico antichama, apresenta acabamento que não retém poeira. Será medido por unidade instalada (UN).

  - Câmera fixa colorida compacta, tipo Bullet com tecnologia IP:

O item remunera o fornecimento e instalação de câmera fixa colorida compacta contendo as seguintes descrições:

- Deverá ser colorida do tipo Bulllet com tecnologia IP;

- Sensor de imagem em estado sólido do tipo CMOS (Complementary Metal–Oxide–Semiconductor) de1/2.7” com varredura progressiva;

- Deve possuir iluminação infravermelho (IR) de 30m;

- Deverá possuir função de IR inteligente, com possibilidade de desabilitar, automático ou definir o valor do ganho nos níveis entre 1 a 100.

- Deve possuir lente fixa com 3.6 mm;

- Deve possuir resoluções 1080P (1920x1080), 1.3M (1280x960), 720P (1280x720), D1(704x480), VGA (640x480) e CIF (352x240) em NTSC;

- Deve possuir resolução de 2MP (1920x1080) com 30fps;

- Possuir velocidade de obturador de 1/3 a 1/100.000s de forma manual ou automática;

- Deverá possuir compreensão de vídeo H.264/H.264B/H.265/MJPEG;

- Deve possuir compressão inteligente;

- Deve transmitir pelo menos 2 streamings de vídeo, todos com possibilidade de configuração para compressão H.265;

- Deverá suportar redução de ruído 3D;

- Deverá suportar compensação de luz BLC, HLC e DWDR (60dB);

- Deve suportar compensação BLC sobre a área total da imagem ou escolha da região que deve ser priorizado o BLC;

- Deve suportar taxa de bit variável de 40kbps a 6144 kbps para MJPEG;

- Deve suportar taxa de bit variável de 8kbps a 6144 kbps para H.264;

- Deve suportar taxa de bit variável de 3kbps a 6144 kbps H.265;

- Possuir interface Web em Português, Espanhol e Inglês;

- Possuir função de detecção de movimento com até 4 regiões, possuindo para cada uma delas sensibilidade e limiar independentes;

- Possuir possibilidade de visualização das imagens e configuração via Web Browser;

- Possibilidade de recuperação de senha via e-mail;

- Possuir função de detecção de movimento com possibilidade de agendamento;

- Possuir função de gravação de vídeo e fotos em servidor FTP com possibilidade de agendamento;

- Deverá possuir zonas de mascaramento de imagem programáveis (no mínimo 4 zonas independentes);

- Deverá suportar sobreposição de data, hora, texto no vídeo;

- Deverá suportar no texto da sobreposição 60 caracteres;

- Deverá possuir zonas de área de interesse de imagem programáveis (no mínimo 4 zonas independentes);

- Suportar troca agendada de configurações como brilho, contraste, saturação, nitidez, gama, BLC, HLC, DWDR, ajustes do obturador, ajustes de ganho, balanço de branco, modo colorido, automático ou preto e branco, possibilitando aplicar um conjunto de configurações específicas durante um período e um conjunto de configurações específicas durante outro período;

- Possuir saída Ethernet para conexão em rede TCP/IP RJ-45 10/100BASE-T;

- Deverá permitir ativação de log na ocorrência de falha da rede ethernet e/ou conflito IP nesta mesma rede;

- Possuir protocolos Internet: TCP/IP, UDP, IPv4, IPv6, DHCP, ARP, DNS, DDNS, RTSP, RTCP, HTTPs, HTTP, Filtro IP, SMTP (com SSL e TLS), Multicast, FTP, NTP, RTP, Onvif;

- Deverá possuir controle de acesso ilegal, com quantidade de erros de login configurável com no mínimo até 3 a 10 repetições;

- Deve permitir proteção através de filtragem IP;

- Deve possuir acessibilidade com uso do navegador Internet Explorer, Google Chrome ou Mozilla Firefox;

- Deve possuir firmware atualizável via interface web e software do próprio fabricante. As versões do firmware deverão ser disponibilizadas gratuitamente no web site do fabricante;

- Deve possuir de forma integrada a compatibilidade com software de visualização em aplicativos móveis iOS e Android fornecidos pelo fabricante da mesma;

- Possuir suporte as seguintes entradas de alimentação: 12V DC e Power over Ethernet (PoE) definido pelo padrão IEEE 802.3af;

- Deverá possuir hardware de PoE interno ao case da câmera;

- Deverá possuir Grau de proteção para invólucros IP67;

- Deverá possuir um consumo igual ou inferior a 4,3W;

- Suportar faixa de temperatura e umidade de operação: -30°C~+60°C, <95%;

- Permitir envio de e-mail para no mínimo 3 destinos;

- Deve possibilitar o backup dos arquivos de configuração;

- Deve permitir o envio de vídeos e fotos para o servidor FTP na ocorrência de evento (detecção de movimento);

- Deve possuir caracteres para verificação da autenticidade do vídeo (marca d’agua) e ferramenta do fabricante para a verificação da mesma;

- Deverá possuir a função de região de interesse;

- Possuir serviço acesso ao Cloud.

Será medido por unidade instalada (UN).

  - NVR - Gravador de Vídeo:

O item remunera o fornecimento e instalação de NVR – Gravador de vídeo contendo as seguintes descrições:

- Gravador de vídeo Tipo II;

- Sistema de gerenciamento e gravação para no mínimo 16 câmeras IP com resolução em pelo menos Full HD a 30 fps por canal;

- Deverá possuir resolução de saída de vídeo de no mínimo 1920 x 1080;

- Deverá possuir ao menos uma saída de vídeo HDMI e uma VGA;

- Deverá suportar pelo menos as compressões de vídeo H.265 e H.264, bem como a divisão de tela em pelo menos 1, 4, 8, 9 e 16;

- Deverá possuir até 4 máscaras de privacidade configurável por canal;

- Deverá suportar configuração de bitrate (kbps) individual por canal;

- Deverá ainda suportar funções como detecção de movimento, perda de vídeo e mascaramento de câmera;

- Deverá suportar no mínimo 1 HD SATA 3 de pelo menos 1 TB, possuindo tecnologia de hibernação do HD e alarme de falha e espaço insuficiente;

- Deve permitir buscar gravação por data e hora com precisão por segundos e por detecção de movimento;

- Deverá ainda permitir controle da reprodução como em velocidade rápida, pausa, parar, retrocesso, reprodução lenta e/ou tela cheia;

- Possibilitar backup por pen drive (formatação FAT32) e download por rede e FTP;

- Deverá suportar backup dos arquivos ao menos em formato .AVI;

- Possuir no mínimo uma interface de rede RJ45 (10/100/1000 Mbps);

- Deverá possuir pelo menos 16 entradas de portas PoE em acordo com o padrão IEEE 802.3at e a potência máxima por porta deverá ser de 25,5W, sendo que quando utilizado todas as portas, a somatória de potências não poderá ser maior que 130W;

- Suportar ao menos os tipos de transmissão através de TCP/IP, DDnS (sendo um pelo menos proprietário), FTP, NTP e filtro IP;

- Deverá possuir ao menos as funções auxiliares de e-mail, DHCP, No-IP, DynDNS;

- Possuir compatibilidade com ao menos o protocolo ONVIF perfil S;

- Sua interface local e web deverá ser totalmente em português;

- Deverá possuir ao menos uma entrada e uma saída de áudio (RCA);

- A operação remota deverá possibilitar ao menos as funções de monitoramento, configuração do sistema, reprodução, download de arquivos gravados e informações sobre registros;

- Deverá também permitir a captura de pacotes via interface local e armazenamento em dispositivo USB;

- O equipamento deverá permitir realizar teste de conectividade (ping) através de interface local;

- Deverá ser compatível com serviço de Cloud;

- Possuir mínimo de 2 interface USB, permitindo também sua utilização com mouse;

- Deverá possibilitar montagem em mesa ou bandeja de rack;

- Seu fabricante deverá fazer parte do fórum de padronização ONVIF (Open Network Video Interface Forum);

- Deverá possibilitar o backup de arquivos de configuração do sistema;

- Deve ainda possuir proteção através de filtragem de IP;

- Sua alimentação deverá ser através de fonte interna bivolt automática (100 a 240 VAC, 60 Hz);

- Seu consumo é de 14 W com todas as portas PoE sendo utilizadas e sem disco rígido;

- Deverá possui software cliente para controle, operação e visualização das imagens, simultaneamente, disponibilizado gratuitamente no site do fabricante, bem como possibilitar monitoramento via celular;

- Deverá vir acompanhado de pelo menos mouse USB, fonte de alimentação e guia do usuário em português.

Será medido por unidade instalada (UN).

  - Monitor LED colorido, tela plana de 21,5´:

O item remunera o fornecimento e instalação de monitor de vídeo com as seguintes características: tipo de display LCD e/ou LED; tamanho da tela 21,5 polegadas; resolução máxima 1920 x 1080@60Hz, Pixel pitch (mínimo) de 0,24795x0,24795mm, sinal vídeo analógico/digital. Será medido por unidade de monitor instalado (un).

  - Nobreak senoidal - 2200V:

O item remunera o fornecimento e instalação de Nobreak senoidal – 2200V contendo as seguintes descrições:

Características de entrada

- Tensão nominal: 115

- Variação máxima de tensão para regulação de +6% -10%: 89 – 138

- Variação máxima de tensão em modo rede (sub/sobretensão): 89 – 140

- Frequência nominal: 60

- Faixa de frequência admissível: ± 4

- Conexão de entrada: Cabo com plugue Padrão NBR14136 (20A)

Características de saída

- Potência máxima: 2200VA / 2200W

- Fator de potência: 1

- Tensão nominal [V~]: 115

- Regulação: ± 5% (modo bateria); + 6% - 10% (modo rede)

- Limites de tensão para Sub / Sobretensão [V~]: 100 ≤ Tensão de Saída ≤ 127

- Frequência [Hz]: 60 ± 1% (para operação bateria)

- Forma de onda no inversor: Senoidal Pura

- Distorção Harmônica (THD) com 100% de carga resistiva: ± 5%

- Conexão de saída: 8 tomadas de Padrão NBR14136 (20A)

- Sobrecarga: Acima de 105% temporiza 5 min. e desliga (em modo rede)

- Rendimento com 100% de carga (modo rede): ≤ 95%

- Tempo de transferência [ms]: ≤ 4,5

- Baterias internas: 4 baterias 12Vdc / 9Ah

- Conexão de baterias externas: Não

- Recarga das baterias internas @ 90%: ≤ 2 horas

- Recarga das baterias internas + 1 módulo de baterias @ 90%: Não

- Portas de comunicação: RS232/USB

- Comprimento do cabo USB (incluso) [mm]: 1800 ± 50

- Comprimento do cabo de alimentação [mm]: 1450 ± 50

- Dissipação térmica com 100% de carga (modo rede) [BTU/h]: 345,5

Será medido por unidade de nobreak instalado (un).

  - Servidor 32 GB - SSD 2 TB:

O item remunera o fornecimento e instalação de Servidor 32 GB – SSD 2 TB contendo as seguintes descrições:

- Tipo de servidor: Rack 19”

- Processador: frequência 2.4 GHz, 24 MB de cache ou superior; 16 núcleos/32 threads ou superior

- Memória RAM: 16GB DDR4 ou superior; 3200MHz ou superior

- Armazenamento: 2x SSD 2TB;

- Fonte de Alimentação: (1+1) 495w;

- Portas: 8x USB (mínimo).
                2x RJ45 gigabit
                1x VGA
                1xHDMI

- Sistema Operacional: Windows Server 2019 ou superior;

- RAID: Raid 1 sem particionamento do SSD

- Compartimentos: Mínimo 4 SAS/SATA de 3,5” e 4 SAS/SATA 2,5”

Será medido por unidade de servidor instalado (un).

  - Teclado com entrada USB - universal para computadores:

O item remunera o fornecimento e instalação de teclado, interface USB, padrão ABNT2, com no mínimo 105 Teclas padrão, sendo obrigatório “Ç”. Será medido por unidade de teclado instalado (un).

  - Rack fechado de piso 19" x 44 Us x 800 mm:

O item remunera o fornecimento e instalação de Rack fechado de piso 19" x 44 Us x 800 mm contendo as seguintes descrições:

- Altura: 2,15 metros

- Largura: 60 centímetros total (19 polegadas entre planos de fixação)

- Profundidade:  800 mm total (750 mm úteis interno mínimo)

- Fabricado em aço carbono SAE 1020 para acondicionar equipamentos padrão 19” de informática, telefonia, segurança eletrônica e outros.

- Possuir tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática a pó na cor preta.

- Porta com visor em acrílico e fechadura de segurança.

- Laterais e fundo removíveis com fechaduras de segurança.

- Quatro planos de fixação para acessórios padrão 19 polegadas.

- Tampo superior com abertura para instalação de kit ventilação.

- Base fechada, com abertura para passagem de cabos, (evitando acumulo poeira e podendo ser utilizada como bandeja para equipamentos).

- Quatro pés niveladores (podem ser substituídos por kit rodízios).

- Kit Ventilação com 4 Exaustores.

- 03 un Bandeja Fixa 1U X 700mm.

- 01 un Bandeja Móvel 1U X 700mm.

- 02 un Régua de Tomada para Rack com 8 posições.

- Kit Rodízio com 4 rodas.

- 03 un Guia Cabo 1u.

- Kit Porca Gaiola 50 unidades: É utilizada para fixar os acessórios ao plano de fixação do rack.

Será medido por unidade de rack instalado (un).

  - Switch Gigabit 24 portas com capacidade de 10/100/1000/Mbps:

O item remunera o fornecimento e instalação do Switch Gigabit de 24 portas com ((((*)))) capacidade 10 / 100 / 1000 Mbps. Será medido por unidade de Switch Gigabit instalado (un).

  - Patch cords de 1,50 ou 3,00 m ‐ RJ‐45 / RJ‐45 ‐ categoria 6ª:

O item remunera o fornecimento e instalação de patch cords com as seguintes características: comprimento de 1,50 ou 3,00m; confeccionados em cabo par trançado, UTP, 24 AWG x 4 pares categoria 6A; composto por condutores de cobre flexível, multifilar, isolamento em poliolefina e capa externa em PVC não propagante a chama; conectorizados à RJ45 macho categoria 6A nas duas extremidades; disponível nas terminações T-568A e T-568B; com características elétricas e performance testadas em frequências de até 250 Mhz; a conectorização das extremidades deverá ser com plug RJ-45 em policarbonato incolor, com contatos em bronze fosforoso e revestido com uma camada de ouro sobre uma camada de níquel; deverá ser montado e testado 100% em fabrica e disponibilizado pelo fabricante em cores, atendendo às especificações da ANSI/EIA/TIA - 606-A e lista de quantidades. O patch cord deverá possuir Certificação UL e estar de acordo com a ANSI/EIA/TIA-568-B.2-1 para Categoria 6, desde que o fabricante apresente ISO 9001/ 2000. Será medido por unidade de patch cord instalado (un).

  - Cabo telefônico CI, com 20 pares de 0,50 mm, para centrais telefônicas, equipamentos e rede interna:

O item remunera o fornecimento e instalação de cabo telefônico, tipo CI, com 20 pares de 0,50 mm, em cobre eletrolítico estanhado, isolação em poliolefina não propagante à chama, blindagem com fita de alumínio ou poliéster aluminizado e capa externa em cloreto de polivinila PVC na cor cinza, para centrais telefônicas, prédios e instalação de equipamentos (KS, PBX, PABX, etc.). Será medido por comprimento de cabo instalado (m).

  - Cabo HDMI:

O item remunera o fornecimento e instalação de cabo HDMI. Será medido por comprimento de cabo instalado (m).

  - Mouse óptico:

O item remunera o fornecimento e instalação de mouse óptico. Será medido por unidade instalada (un).

  - Cabo UTP CAT6:

O item remunera o fornecimento de cabos para rede 24 AWG com 4 pares, categoria 6; o fabricante deverá apresentar certificado ISO 9001 / 2000; deverá ser constituído por: condutores de cobre sólido, capa externa em PVC não propagante a chama, identificação nas veias brancas dos pares, marcação na capa externa sequencial do comprimento em metros; deverá ser fornecido em caixas tipo FAST BOX e deverá possuir Certificação UL e de acordo com a ANSI / EIA / TIA-568-B.2-1 para Categoria 6; remunera também o fornecimento de mão de obra e ferramentas necessárias para o lançamento dos cabos. Será medido pelo comprimento de cabo instalado (m).

  - Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm:

Segue as mesmas especificações do item 12.7.

  - Poste telecônico em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 3,00 m:

O item remunera o fornecimento de poste telecônico, altura útil de 3,00 m, em aço SAE-1010 / 1020 galvanizado a fogo com base e chumbadores para flangear ou com prolongamento para engastar, materiais complementares e acessórios e a mão de obra necessária para a instalação completa do poste, inclusive a execução da base de concreto para a fixação. Será medido por unidade de poste instalado (un).

- COMPLEMENTO AVCB

  - Luminária LED de emergência - 2 W:

O item remunera o fornecimento e instalação da luminária de LED de emergência – 2 W. Deverão ser executadas todas as instalações necessárias, seguindo as orientações apresentadas nos projetos complementares do Pronto Socorro Avançado, além das especificações contidas nos respectivos memorias, além das indicações de itens e quantidades especificados na planilha orçamentária. Será medido por unidade de luminária instalada (un).

  - Extintor manual de pó químico seco ABC ‐ capacidade de 6 kg:

O item remunera o fornecimento e instalação de extintor manual de pó químico seco, tipo portátil, capacidade extintora equivalente = 10 B (mínimo), agente extintor = fosfato monoamônico, capacidade = 6 kg, destinado para a extinção de incêndios de classe A (madeira e papel), B (líquidos inflamáveis) e C (equipamentos elétricos). Cilindro fabricado em chapa de aço carbono, calandrada com fundo e cúpula estampados a frio, soldado pelo processo MIG, pintado com fundo primer e esmalte sintético vermelho, montado com válvula de latão forjado e gatilho de descarga intermitente, dotado de dispositivo de segurança, calibrado de 180 a 210 kgf / cm², mangueira para alta pressão e esguicho difusor indeformável, com suporte para fixação na parede. Será medido por unidade de extintor instalado (un).

  - Extintor com abrigo 80BC:

O item remunera o fornecimento e instalação de extintor manual de pó químico seco, tipo portátil, capacidade extintora equivalente = 80 BC (mínimo), agente extintor = bicarbonato de sódio, capacidade = 12 kg, destinado para a extinção de incêndios de classe B (líquidos inflamáveis) e C (equipamentos elétricos); cilindro fabricado em chapa de aço carbono, calandrada com fundo e cúpula estampados a frio, soldado pelo processo MIG, pintado com fundo primer e esmalte sintético vermelho, montado com válvula de latão forjado e gatilho de descarga intermitente, dotado de dispositivo de segurança, calibrado de 180 a 210 kgf / cm², mangueira para alta pressão e esguicho difusor indeformável, com abrigo. Será medido por unidade de extintor instalado (un).

  - Detector óptico de fumaça com base endereçável:

O item remunera o fornecimento e instalação de detector óptico de fumaça com base, endereçável; remunera também material acessório para instalação. Será medido por unidade de detector de fumaça instalado (un).

  - Cabo de cobre flexível blindado de 2 x 2,5 mm², isolamento 600V, para detecção de incêndio:

O item remunera o fornecimento do cabo de cobre, com 2 condutores em cobre nu de têmpera mole, com diâmetro nominal de 2 x 2,5 mm², encordoamento classe 4; isolação termoplástico para têmpera mole VC / E 105°C, nível de isolamento de 600 V, para o sistema de detecção de incêndio. Remunera também materiais acessórios e a mão de obra necessária para a instalação do cabo. Será medido por comprimento de cabo instalado (m).

  - Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm:

Segue as mesmas especificações do item 12.7.

  - Acionador manual quebra‐vidro endereçável:

O item remunera o fornecimento e instalação de acionador manual tipo quebra vidro endereçável para acionamento de alarme tipo quebra vidro, em plástico ABS antichama, com acionamento automático através de botão push-botton ou manual através de chave reed swit; sistema de supervisão de estado de rede através de leds indicadores. Remunera também material acessórios para instalação. Será medido por unidade de acionador instalado (un).

  - Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 750 V ‐ isolação LSHF/A 70°C:

O item remunera o fornecimento de cabo constituído por: condutores de cobre nu flexível, têmpera mole, classe 4 ou 5 de encordoamento, isolação em composto termoplástico poliolefínico não halogenado e com características de não propagação e auto extinção a fogo, com baixa emissão de fumaça, gases tóxicos e corrosivos, temperatura de 70°C em serviço contínuo. Remunera também materiais e a mão de obra necessária para a instalação do cabo. Será medido por comprimento de cabo instalado (m).

  - Sirene audiovisual tipo endereçável:

O item remunera o fornecimento e instalação de sirene audiovisual tipo endereçável, em caixa plástica ABS na cor vermelha com difusor em acrílico, corrente de alarme de 100mA, potência sonora de 90 a 110 decibéis a um metro de distância, som bitonal e sinalização através de leds vermelhos de alto brilho. Será medido por unidade de sirene instalada (un).

  - Cabo de cobre flexível de 6 mm², isolamento 750 V ‐ isolação LSHF/A 70°C:

O item remunera o fornecimento de cabo constituído por: condutores de cobre nu flexível, têmpera mole, classe 4 ou 5 de encordoamento, isolação em composto termoplástico poliolefínico não halogenado e com características de não propagação e auto extinção a fogo, com baixa emissão de fumaça, gases tóxicos e corrosivos, temperatura de 70°C em serviço contínuo. Remunera também materiais e a mão de obra necessária para a instalação do cabo. Será medido por comprimento de cabo instalado (m).

  - Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR5598 ‐ 1´ com acessórios:

O item remunera o fornecimento e a instalação de eletrodutos e conexões rígidos de aço carbono, diâmetro nominal de 1”, com revestimento protetor, costura longitudinal com rebarba interna totalmente removida, luvas e roscas BSP, conforme NBR 5598, galvanizado interna e externamente por imersão a quente em zinco fundido, conforme NBR 6323. Este item remunera também todos os materiais acessórios, como buchas e arruelas, com galvanização por imersão a quente e a mão de obra necessária para a execução dos serviços de instalação, assim como a escavação e o reaterro apiloado em valas, com profundidade média de 0,50 m nas instalações enterradas, ou fixação por meio de braçadeiras nas instalações aparentes com a instalação de arame galvanizado para guia de fios e cabos utilizados em instalações elétricas, cabos de comunicação, transmissão de dados e similares. Será medido pelo comprimento de tubulação instalada (m).

  - Condulete metálico de 1´:

O item remunera o fornecimento e instalação de condulete, constituído por: corpo e tampa em alumínio silício de alta resistência mecânica, injetado ou fundido, com saídas laterais em vários modelos, com ou sem rosca, utilizado para interligar qualquer tipo de eletroduto com bitola de 1, ou incorporar equipamentos como tomadas, interruptores sejam eles de energia, telefonia ou lógica, em redes aparentes abrigadas; 1 (uma) tampa tipo cega ou com furação compatível ao equipamento a ser instalado no seu interior. Será medido por conjunto de condulete instalado (cj).

  - Placa S de sinalização em PVC fotoluminescente (240x120mm):

O item remunera o fornecimento de placa com sinalização (240x120x2mm), constituída por: chapa em PVC rígido, fotoluminescente (aluminato de estrôncio), com espessura mínima de 2 mm, fita dupla face para fixação paralela na superfície; texto em vinílico adesivo. Remunera também o fornecimento de certificado, materiais acessórios e mão de obra necessária para a fixação completa da placa, inclusive limpeza da superfície a ser aderida. Será medido por unidade de placa instalada (un).

  - Placa E de sinalização em PVC fotoluminescente (240x120mm):

Segue as mesmas especificações do item 14.13.

  - Placa A de sinalização em PVC fotoluminescente (240x120mm):

Segue as mesmas especificações do item 14.13.

  - Placa P de sinalização em PVC fotoluminescente (240x120mm):

Segue as mesmas especificações do item 14.13.

  - Placa M de sinalização em PVC fotoluminescente (240x120mm):

Segue as mesmas especificações do item 14.13.

  - Borracha clorada em massa, inclusive preparo:

O item remunera o fornecimento de selador de tinta para pintura de borracha clorada, tinta à base de borracha clorada; materiais acessórios e a mão de obra necessária para a execução dos serviços de: limpeza, lixamento, remoção do pó, conforme recomendações do fabricante; aplicação da tinta à base de borracha clorada, conforme especificações do fabricante, sobre superfície revestida com massa. Será medido pela área de superfície preparada e pintada (m²).

  - Central de detecção e alarme de incêndio completa, autonomia de 1 hora para 12 laços, 220 V/12 V:

O item remunera o fornecimento de central de sinalização de incêndio com bateria para autonomia de 1 hora, carregador e flutuador e de bateria automático, destinada à alimentação de equipamentos para detecção e alarme de incêndio, com acionamento manual por meio de botoeiras tipo quebra-vidro, disparo automático do alarme sonoro e indicação no painel ou quadro, até 12 laços em 12 V, consumo máximo de 55 W (em carga), tensão de alimentação 220 V. Remunera também materiais acessórios e mão de obra necessária para a instalação da central. Será medido por unidade de central de sinalização de incêndio instalada (un).

  - Esmalte a base de água em estrutura metálica:

Segue as especificações do item 1.6.

  - Botoeira de comando liga‐desliga, sem sinalização:

O item remunera o fornecimento e instalação de botoeira, tipo liga/desliga de embutir, sem sinalização, com contatos de prata a prova de faísca e componentes de função elétrica em liga de cobre, para comando duplo. Será medido por unidade de botoeira instalada (un).

  - Alarme sonoro bitonal 220 V para painel de comando:

O item remunera o fornecimento e instalação de alarme sonoro tipo bitonal de 220 V, para painel. Será medido por unidade de alarme instalado (un).

  - Contator de potência 9 A ‐ 2na+2nf:

O item remunera o fornecimento e instalação de contator de potência para corrente nominal de 9 A, com dois contatos normalmente abertos e dois contatos normalmente fechados, para tensões variáveis de 24 V até 440 V e frequência de 50 Hz ou 60 Hz conforme o modelo. Será medido por unidade de contator instalado (un).

  - Contator auxiliar ‐ 2na+2nf:

O item remunera o fornecimento e instalação de contator auxiliar para corrente alternada, com dois contatos normalmente abertos e dois contatos normalmente fechados, para tensões variáveis de 24 V até 440 V e frequência de 50 Hz ou 60 Hz conforme o modelo. Será medido por unidade de contator instalado (un).

  - Relé bimetálico de sobrecarga para acoplamento direto, faixas de ajuste de 9/12 A:

O item remunera o fornecimento e instalação de relé bimetálico de sobrecarga para acoplamento direto, tamanho S00, com faixas de ajuste de 9 / 12 A. Será medido por unidade de relé instalado (un).

  - Quadro de comando para bomba de 5 cv com ponto de acionamento manual da bomba:

Deverão ser executadas todas as instalações necessárias, seguindo as orientações apresentadas nos projetos complementares referentes a prevenção e combate a incêndio e pânico, além das especificações contidas nos respectivos memorias descritivos, além das indicações de itens e quantidades especificadas na planilha orçamentária.

As instalações de prevenção e combate a incêndio e pânico deverão ser executadas, de maneira a atender todas as necessidades de uso, quanto à alimentação, equipamentos e tomadas de energia, garantindo o pleno funcionamento da edificação para a atividade a qual se destina. Todo o serviço civil necessário e demais acessórios deverão estar inclusos. Os serviços serão medidos, conforme itens e quantidades descritos na planilha orçamentária.

Qualquer alteração ou ajuste no detalhamento especificado nos projetos complementares, deverão ser informados à fiscalização do Departamento da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, com antecedência, para análise e verificação prévias.

- SPDA

  - Laudo de avaliação do sistema de aterramento e SPDA:

O item remunera o fornecimento de documento técnico com o objetivo de assegurar que o sistema de aterramento e SPDA estão funcionando adequadamente. Será realizado o registro das inspeções, verificações e medições realizadas nos para-raios, além de registrar informações sobre o sistema e malha de aterramento elétrico. Será medido por documento técnico apresentado (unid).

  - Captor, tipo terminal aéreo em alumínio, h=300mm:

O item remunera o fornecimento de captor tipo terminal aéreo, altura de 300 mm em alumínio. Remunera também materiais acessórios e a mão de obra necessária para a instalação do captor, fixado na superfície onde será instalado o captor. Não remunera o fornecimento e instalação do suporte. Será medido por unidade de captor instalado (un).

  - Barra chata em alumínio 7/8"x1/8"x6m - REF. TEL-771, inclusos acessórios:

O item remunera o fornecimento de barra condutora chata em alumínio, com seção de 7/8”x1/8”x6m. Remunera também o fornecimento de parafusos e buchas de náilon para a fixação, materiais acessórios e a mão de obra necessária para a instalação da barra condutora. Será medido por comprimento de barra condutora instalada (m).

  - Conector "X" 4 parafusos p/ cruzamento de barras alumínio 7/8" x 1/8":

O item remunera o fornecimento de conector de emenda para cabo até 50 mm, com quatro parafusos, em latão natural. Remunera também materiais acessórios e a mão de obra para a instalação do conector. Será medido por unidade de conector instalado (un).

  - Cabo de cobre NU 35mm2:

O item remunera o fornecimento de cordoalha de cobre recozido, confeccionada em malha de fios de cobre eletrolítico nu, têmpera mole isenta de falhas, emendas, oxidações, sujeiras, encordoamento classe 2 na bitola especificada; remunera também materiais e a mão de obra necessária para a enfiação e instalação do cabo. Será medido por comprimento de cabo instalado (m).

  - Terminal a compressão estanhado 35mm2 REF.: TEL – 5135:

O item remunera o fornecimento de terminal estanhado com 1 furo e 1 compressão, para cabo de 35 mm². Remunera também materiais acessórios para fixação como: parafuso sextavado em aço inoxidável de 1/4 x 1 1/4, arruela lisa em aço inoxidável de ¼, inclusive a mão de obra necessária para a instalação do terminal. Será medido por unidade de terminal instalado (un).

  - Solda exotérmica conexão cabo‐cabo horizontal em X, bitola do cabo de 50‐ 25mm² a 95‐50mm²:

O item remunera o fornecimento de kit solda composto por cartucho, palito ignitor e disco de retenção, alicate e molde de grafite para solda exotérmica com conexão cabo-cabo horizontal em X e bitola do cabo de 50-25 mm², 50-35 mm², 50-50 mm², 70-35 mm², 70-50 mm², 70- 70 mm², 95-35 mm² ou 95-50 mm². Remunera também equipamento de segurança, materiais de limpeza e a mão de obra necessária para a execução da solda. Será medido por unidade de solda executada (un).

  - Curva barra chata em alumínio 7/8'' x 1/8'':

O item remunera o fornecimento de curva barra chata em alumínio, com seção de 7/8”x1/8”. Remunera também o fornecimento de parafusos e buchas de náilon para a fixação, materiais acessórios e a mão de obra necessária para a instalação da curva. Será medido por comprimento de barra condutora instalada (m).

- COMPLEMENTO DOS GASES MEDICINAIS

Deverão ser executadas todas as instalações necessárias, seguindo as orientações apresentadas nos projetos complementares e de adequação do Pronto Socorro Avançado referentes aos gases medicinais e das instalações elétricas, além das especificações contidas nos respectivos memorias descritivos, além das indicações de itens e quantidades especificadas na planilha orçamentária.

As instalações dos gases medicinais deverão ser executadas, de maneira a atender todas as necessidades de uso, quanto à alimentação, equipamentos e tomadas de energia, garantindo o pleno funcionamento da edificação para a atividade a qual se destina. Todo o serviço civil necessário para a montagem da rede de distribuição das tubulações e demais acessórios deverão estar inclusos. Os serviços serão medidos, conforme itens e quantidades descritos na planilha orçamentária.

Qualquer alteração ou ajuste no detalhamento especificado nos projetos complementares e de adequação, deverão ser informados à fiscalização do Departamento da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, com antecedência, para análise e verificação prévias.

- COMPLEMENTO DA CLIMATIZAÇÃO

Deverão ser executadas todas as instalações necessárias, seguindo as orientações apresentadas nos projetos complementares e de adequação do Pronto Socorro Avançado referentes a climatização e das instalações elétricas, além das especificações contidas nos respectivos memorias descritivos, além das indicações de itens e quantidades especificadas na planilha orçamentária.

As instalações de climatização deverão ser executadas, de maneira a atender todas as necessidades de uso, quanto à alimentação, equipamentos, quadro de distribuição e tomadas de energia, garantindo o pleno funcionamento da edificação para a atividade a qual se destina. Todo o serviço civil necessário para a montagem da rede de distribuição das tubulações e demais acessórios deverão estar inclusos para o perfeito funcionamento do sistema. Os serviços serão medidos, conforme itens e quantidades descritos na planilha orçamentária.

Qualquer alteração ou ajuste no detalhamento especificado nos projetos complementares e de adequação, deverão ser informados à fiscalização do Departamento da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, com antecedência, para análise e verificação prévias.

- LIMPEZA DA OBRA

  - Limpeza final da obra

O item remunera o fornecimento do material e a mão de obra necessários para a limpeza geral de pisos, paredes, vidros, áreas externas, bancadas, louças, metais, etc., inclusive varreção, removendo-se materiais excedentes e resíduos de sujeiras, deixando a obra pronta para a utilização. Será medido pela área, na projeção horizontal, de obra limpa (m²).

- CHAMADA DE ENFERMARIA

Deverão ser executadas todas as instalações necessárias, seguindo as orientações apresentadas nos projetos complementares do Pronto Socorro Avançado, além das especificações contidas nos respectivos memoriais, além das indicações de itens e quantidades especificados na planilha orçamentária.

As instalações de comunicação deverão ser executadas, de maneira a atender todas as necessidades de uso, quanto à alimentação, iluminação, equipamentos e tomadas de energia, garantindo o pleno funcionamento da edificação para a atividade a qual se destina. Todo o serviço civil e demais acessórios deverão estar inclusos. Os serviços serão medidos, conforme itens e quantidades descritos na planilha orçamentária.

Qualquer alteração ou ajuste no detalhamento especificado nos projetos complementares, deverão ser informados à fiscalização da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, com antecedência, para análise e verificação prévias.

Santo Antônio de Posse, 27 de outubro de 2023.

_______________________________________

LEONARDO DA SILVA GRANZIERA

Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano

Santo Antônio de Posse – SP

_______________________________________

JONAS MARCELO ROSA

Secretário Municipal de Saúde

Santo Antônio de Posse – SP

_____________________________

JOÃO LEANDRO LOLLI

Prefeito Municipal

Santo Antônio de Posse - SP